JRP271.5.2017                                                                            Ścinawa, 13.10.2017r.

**Wszyscy wykonawcy**

Dotyczy:  „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową hydroforni na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa” - postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, oznaczenie postępowania:

JRP.271.5.2017 ; Ogłoszenie nr Dz.U/S 183-374194-2017 PL z dnia 23/09/2017.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 Nr 0, , poz. 2260 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.1 oraz ust 2, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data wpływu zapytań** | **Pytania Wykonawców** | **Odpowiedź  Zamawiającego** |
| 06.10.2017 | 1. W części opisowej pkt. 2.2.7.- Zajęcie pasa drogowego zawarta jest informacja, że koszty zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi należy wliczyć w Cenę Kontraktową, z wyjątkiem kosztów dot. zajęcia pasa w drogach gminnych. Prosimy o potwierdzenie tego zapisu oraz podanie wysokości obowiązujących stawek za zajęcie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Prosimy też o wyjaśnienie co mają zawierać w koszty administracyjne związane z zajęciem pasa drogowego. | Zamawiający potwierdza zapis.  Wysokość stawek za zajęcie dróg krajowych określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 lipca 2011 r.w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.U.2014.1608 t.j. z dnia 2014.11.18).  Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naliczane są zgodnie z uchwałą Nr L/1775/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich. Uchwała w załączeniu  Zamawiający informuje, iż zgodnie z podpisanym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim, na odcinkach objętych tym porozumieniem, opłaty za zajęcie pasa drogowego nie będą naliczane (par. 2 ust. 14 porozumienia) - Porozumienie w załączeniu.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Lubińskim na odcinkach objętych tym porozumieniem, opłaty za zajęcie pasa drogowego nie będą naliczane (par. 2 ust. 14 porozumienia) - Porozumienie w załączeniu. |
| 2. Prosimy o potwierdzenie zapisu w części opisowej pkt. 2.2.8.- Wycinka drzew mówiącego, że opłaty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów ponosił będzie Zamawiający. | Zamawiający potwierdza zapis.  Niemniej jednak Wykonawca projektując przedmiot zamówienia zgodnie z PFU - OPZ wod-kan w części dotyczącej wycinki drzew:  Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej z Zamawiającym występujących kolizji z drzewami lub krzewami.  Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizję z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie.  Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wykonawcy.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne do realizacji Robót wycinki drzew i krzewów.  Opłaty administracyjne za wycięcie drzew i krzewów będzie ponosił Zamawiający – nie są one składnikiem Ceny Kontraktowej. |
| 3. W zakresie objętym postępowaniem jest wykonanie kanalizacji deszczowej. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej wchodzi wykonanie wpustów deszczowych oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej do tych wpustów? Jeżeli tak to prosimy o podanie orientacyjnej długości przyłączy kanalizacji do wpustów ulicznych. | W zakresie wykonania kanalizacji deszczowej wchodzi wykonanie wpustów deszczowych oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej do tych wpustów.  Wyloty do odbiorników zamieszczone są na załączonych do specyfikacji rysunkach.  Ilość studni i wpustów wynika z wykazanej normy w PFU dla części drogowej. |
| 4. Prosimy o wyjaśnienie czy ceny jednostkowe mają zawierać też koszt wykonania dokumentacji projektowej | Zgodnie z instrukcją czytania i wypełniania tabeli Wykaz Cen (I, II, III) Wykonawca w cenach jednostkowych winien uwzględnić koszty dokumentacji projektowej:  *Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały/Urządzenia/Wyposażenie, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji.*  *Cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji Wykazu Cen będzie obejmowała wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, a w szczególności:*  *- opracowanie projektu Robót (dokumentacji projektowej):*  *Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem Robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. Całość Robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi w SIWZ.* |
| 5. Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty należy załączyć wypełnione wykazy cen I, II i III? Jeżeli tak to prosimy o informację czy ma to być wydruk czy wersja elektroniczna. | Zgodnie z IDW rozdział 10 punkt 8 Treść oferty należy rozumieć jako treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania zamówienia. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy (czy ściślej: wyrażone w nim oświadczenie woli wykonawcy), a także składane wraz z formularzem Ofertowym załączniki (załącznik do Oferty i Wykaz Cen).  Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z Ofertą załącznika do Oferty i Wykazów Cen o których mowa w IDW Zamawiający odrzuci Ofertę na podstawie art. 89 ust 1 punkt 2.  Przez Wykaz cen należy rozumieć wszelkie wykazy załączone do dokumentacji przetargowej, zatem wykaz cen dla OPZ I,II i III w komplecie należy załączyć do Oferty.  Zwracamy uwagę, że w przypadku wykazu cen I i II zgodnie z Instrukcją do wypełnienia Wykonawca wpisuje ceny w arkuszu CENY JEDNOSTKOWE które zostaną przeliczone w arkuszach dla poszczególnych miejscowości oraz w arkuszu ZBIORCZE – gdzie w kolumnie AM i AN zostaną odpowiednio podsumowane dla Zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej oraz dla robót, które będą wykonywane w ramach opcji wybranych przez zamawiającego. Pozostałe arkusze są zablokowane i nie można wykonywać na nich żadnych operacji. Wykonawca jest zobowiązany W pliku xls „Wykaz cen oświetlenie drogowe” wykonawca wypełni komórki (D4:D17; F4:F17; H4:H17; J4:J17; L4:L17; N4:N17) odpowiadające rodzajom robót wpisując poszczególne wycenione przez wykonawcę ceny jednostkowe, które zostaną przeliczone i w kolumnie O zostaną odpowiednio podsumowane.  Ofertę składa się w sposób określony w IDW, czyli w formie pisemnej, zatem ta forma jest obowiązująca dla Wykonawcy. Zamawiający prosi również o wersję elektroniczną na nośnikach CD/DVD. |
| 6. Prosimy o potwierdzenie ilości Hydroforni występujące ilość 3 szt. i  4 szt. | Wykonawca będzie realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z PFU przewiduje się 3 obiekty, natomiast należy pamiętać że ostateczna ich ilość będzie wynikiem obliczeń hydraulicznych, które na etapie projektowania jest zobowiązany wykonać Wykonawca. |
| 7. Prosimy o potwierdzenie, że działki przeznaczone pod hydrofornię będą przygotowane pod inwestycję, nie będą obsadzone roślinnością wysoką drzewami. | Wykonawca projektując przedmiot zamówienia będzie optymalizował lokalizację obiektów. |
| 8. Prosimy o potwierdzenie, że zasilanie energetyczne do hydroforni i przepompowni występuje na terenie działki która jest przeznaczona pod hydrofornię. | Zamawiający wystąpi o wykonanie przyłączy na podstawie parametrów i zapotrzebowania na energię określonego przez Projektanta |
| 9. Prosimy o potwierdzenie, że przy każdej hydroforni ma się znajdować tylko jeden zbiornik stalowy 100 m3. | Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmienione PFU w zakresie wodociągowo - kanalizacyjnego, w którym występują jedynie stacje podnoszenia ciśnienia bez zbiorników zapasu wody. |
| 10. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektu hydroforni ma być zamontowana lampa ledowa i w jakiej ilości. | Wykonawca zaprojektuje i wybuduje lampy ledowe w ilości niezbędnej do oświetlenia terenu. |
| 11. Prosimy o wskazanie powierzchni terenu utwardzonego na terenie hydroforni. | Zamawiający wymaga utwardzenia 50 m2 powierzchni na każdej stacji. |
| 12. Prosimy o podanie nazwy i producenta obecnego systemu sterowania Hydroforniami i Przepompowniami. | W celu wykonania monitoringu przepompowni ścieków oraz stacji kontenerowych, należy stworzyć profesjonalną stację dyspozytorską, wyposażoną w dedykowany komputer / serwer oraz licencjonowany system typu SCADA. System wizualizacji wykonać należy w postaci okien synoptycznym, umożliwiających użytkownikowi śledzenie procesów technologicznych jak również zdalną parametryzację urządzeń. Z uwagi na przyszłe koszty eksploatacji, nie dopuszcza się możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu odrębnych dla obiektów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.  System zbudowany jest z dwóch podstawowych elementów:   1. obiekt zdalny – przepompownia ścieków, stacja podnoszenia ciśnienia, stacja uzdatniania wody itp. wyposażone w moduł telemetryczny GSM/GPRS, 2. stacja monitorująca – centrum dyspozytorskie, wyposażone w komputer / serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym, oraz oprogramowaniem typu SCADA w wersji bez ograniczenia ilości zmiennych.   2.4.9 System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS  System zbudowany jest z dwóch podstawowych elementów:   1. obiekt zdalny – przepompownia ścieków, wyposażona w moduł telemetryczny GSM/GPRS, 2. stacja monitorująca – centrum dyspozytorskie, wyposażone w komputer PC- z zainstalowanym systemem operacyjnym, oraz oprogramowaniem typu SCADA w wersji bez ograniczenia ilości zmiennych.   a. Monitoring i wizualizacja  1.3. Monitoring i wizualizacja  Stacje kontenerową należy wpiąć do systemu wizualizacji kompatybilnego z systemem wizualizacji obiektów kanalizacyjnych. Sterowania i monitorowania obiektów pozwalających na bezobsługową pracę obiektów. Oprogramowanie nowych obiektów ma być kompatybilne i zintegrowane z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych obiektów na istniejącą mapę synoptyczną w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się u Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że system monitoringu dla sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej musi być wspólny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji.  Na stacji dyspozytorskiej należy zabudować oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA poprzez wykonanie nowych okien synoptycznych. Dodatkowo na stacji również zainstalować należy oprogramowanie do serwisowania sterowników obiektowych PLC. |
| 13. Prosimy o potwierdzenie, że w obiekcie Stacja Wodociągowa będą przeprowadzone prace modernizacyjne i wg których wytycznych. | W obecnym postępowaniu przetargowym nie są przewidziane prace modernizacyjne w istniejących Stacjach Wodociągowych. |
| 14. Z uwagi na duży zakres opracowania i przygotowania oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie. | Zamawiający wydłużył okres składania ofert do dnia 14 listopada 2017r. do godz. 11:00 |
|  | Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie istniejące nawierzchnie z kostki kamiennej brukowej mają być zastąpione nawierzchnią asfaltową. | Zamawiający oczekuje zastąpienia nawierzchni z kostki kamiennej brukowej nawierzchnią asfaltową, oprócz odcinków na których jest już pozwolenie na budowę.  Zamawiający w wykazie Cen I II, dodaje pozycje pt: Nawierzchnia z kostki granitowej 18/20 [m2]” w cenach jednostkowych , która stanowić będzie podstawę do rozliczeń w przypadku budowy nawierzchni z kostki granitowej. Pozycja ta zawiera pozycje analogiczne do nawierzchni asfaltowej, tj. :  :Nawierzchnia z kostki granitowej 18/20: – wykonanie warstwy ścieralnej z kostki granitowej z odzysku (z rozbiórki):   * Oczyszczenie i przesortowanie kostki kamiennej * Dostarczenie i rozłożenie na podbudowie podsypki cementowo-piaskowej * Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 * Wypełnienie spoin zaprawą cementową * Oczyszczenie nawierzchni i jej pielęgnacja do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości zaprawy.” |
| Prosimy o określenie kategorii odtwarzanych dróg w miejscowości objętych zamówieniem. | Zamawiający wskazał kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe. Drogi gminne oznaczone w wykazie cen I i II konkretnymi działkami zawierają zarówno drogi publiczne jak i drogi wewnętrzne. |
| Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania kostki kamiennej brukowej pochodzącej z rozbiórki? | Zamawiający wskaże miejsce składowania kostki kamiennej brukowej pochodzącej z rozbiórki. Odległość nie większa niż 7 km. |
| Prosimy o podanie danych dotyczących wysokości podnoszenia h pracy pompowni w celu odpowiedniej wyceny i doboru pomp. | W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie.  Dane techniczne podane w opisach zakresu prac są jedynie szacunkowe. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności do sporządzenia Projektów Budowlanego i Wykonawczego oraz uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania robót budowlanych a po ich wykonaniu uzyska pozwolenia na użytkowanie obiektów.  Zakres Robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:  - ok. 64 km nowych odcinków sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i odcinkami bocznymi do granicy posesji oraz kanalizacji tłocznej wraz uzbrojeniem, w tym 24 kpl. przepompowni ściekowych,  - zagospodarowania terenu planowanej inwestycji i przywrócenie go do stanu przed rozpoczęciem Kontraktu. Odtworzenie terenu (w szczególności w pasie drogowym).  Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem Kontraktu.  Długości rurociągów i kanałów bocznych są orientacyjne i ostatecznie zostaną określone przez Wykonawcę. Różnice w długościach między PFU a projektem nie będą podstawą do zmiany umowy.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie Robót, zatem także za dobór takich parametrów pomp, aby obiekt budowlany został wykonany w sposób gwarantujący osiągnięcie celów Kontraktu. |
| Jaki zakres prac należy skalkulować w pozycji wykazu cen „ Rowy przydrożny”. | Zgodnie z instrukcją czytania i wypełniania Wykazu Cen I i II kalkulując cenę jednostkową należy uwzględnić “czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 10 cm” (pkt 4, ppkt. P Instrukcji). |
| Czy Zamawiający będzie wymagać inspekcji TV wykonania kanałów? | Tak będzie wymagał zgodnie z **ww-06 roboty montażowe instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych** 6.8.Badania i próby sieci grawitacyjnych Należy wykonać badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.  Po wykonaniu kanału Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą w celu stwierdzenia jakości wykonania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z kamerownia Zamawiającemu na nośniku cyfrowym CD/DVD. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru. |
| 11.10.2017r. | *„Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie”:*  *1)* zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków,  LUB zaprojektował (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków, oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie co najmniej 9 przepompowni ścieków.  *2)* Zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km i 1 hydroforni,  LUB  (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km oraz (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy 1 hydroforni oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie 1 hydroforni. | W związku z pytaniem i zwiększeniem konkurencyjności Zamawiający zmienia warunek określony w pkt. 5.2.3. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej ppkt 1, Instrukcji dla Wykonawców, który otrzymuje brzmienie:  Zamawiający wymaga aby Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie:  **1)** zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków,  **LUB**  zaprojektował (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków, **oraz** wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków.  **ORAZ**  **2)** zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km  **LUB**  (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km **oraz** wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km  **ORAZ**  **3)** zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie co najmniej 1 hydrofornii,  **LUB**  (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej budowę co najmniej 1 hydroforni, **oraz** wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie co najmniej 1 hydroforni”  Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunków jak powyżej. |
| 11.10.2017r. | W SIWZ mowa jest o zawarciu trójstronnej umowy zamawiającego, wykonawcy i banku finansującego inwestycję o wykup wierzytelności. We wzorze oświadczenia mowa jest o dwóch umowach (punkt 4) wykupu i nabycia wierzytelności. Do czego zatem Bank ma się zobowiązać? Sądzimy, że treść oświadczenia jest do skorygowania. Prosimy o skorygowanie treści przedmiotu oświadczenia.  Ponadto, czy Zamawiający udostępni wzór umowy trójstronnej, a w przypadku braku takiego wzoru umowy, czy Zamawiający dopuszcza możliwość skonstruowania takiej umowy przez Bank? | Zamawiający precyzuje, że jego zamiarem jest zawarcie jednej umowy wykupu wierzytelności, której stronami będą Bank dokonujący wykupu wierzytelności wskazany przez Wykonawcę, Wykonawca i Gmina. Umowa ta zgodnie z zapisami SIWZ ma doprowadzić do nabycia przez Bank wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, który przystępując do przedmiotowej umowy wyrazi zgodę na zbycie wspomnianej wierzytelności przez WYkonawcę. Zamawiający nie udostępnia wzoru umowy trójstronnej wykupu wierzytelności. Może ona zostać skonstruowana przez Bank lub Wykonawcę, musi jednak zawierać elementy wskazane w SIWZ (w pkt 3.1. ppkt. 9) i nie może zmieniać istotnych postanowień umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Postanowienia wiążące jedynie Wykonawcę i Bank zawarte w umowie trójstronnej wykupu wierzytelności mogą być wynikiem negocjacji pomiędzy tymi podmiotami.  W załączeniu poprawiony załącznik nr 9 do IDW. |