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PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Nazwa Kontraktu:

„Przebudowa sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz z budową i przebudową sieci wodociągowej ”.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

· zaprojektowanie i przebudowa sieci ogólnospławnej poprzez zaadoptowanie bądź przebudowę sieci ogólnospławnej na sieć deszczową oraz budowę nowej sieci kanalizacyjnej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa,

· zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa,

· zaprojektowanie przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Ścinawa.
Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego (zawartymi w części informacyjnej niniejszego PFU), wymogami Prawa Polskiego i UE oraz Warunkami Kontraktu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.
Dodatkowo zamieszczoną mapę aglomeracji orientacyjny zakres przedstawiono na mapie należy odnieść się do zakresu dla miasta Ścinawa. 

1.1 Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie.

Dane techniczne podane w opisach zakresu prac są jedynie szacunkowe.

Zakres Robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

	Lp.
	Opis zadania
	Ilość
	Jednostka

	1
	Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w mieście Ścinawa 

– zaadoptowanie na kanalizację deszczową

– budowa nowej kanalizacji sanitarnej
Zakłada się  :

1.  Na przedłużeniu ul . Wiosennej dla działek nr 430/25,430/26, 430/27, 432/3, 432/4, 432/5, 432/6 budowę nowej kanalizacji sanitarnej,

2. w ul. Władysława Jagiełły od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II  do rzeki Zimnicy należy wybudować nową KS, a istniejącą kanalizacje deszczową wykorzystać dla potrzeb deszczówki  z ul. Królowej Jadwigi. 

3. W ul. Królowej Jadwigi KO zamienić na KS i dobudować KD z odprowadzeniem do ul. Władysława Jagiełły.

4. w ul. Przyjaciół Żołnierza zmodernizować istniejącą KS.

5. w ul. Władysława Jagiełły wybudować KS na potrzeby budynku nr 53,

6.  W ul. T. Kościuszki od skrzyżowania z Władysława Jagiełły do budynku Stacji PKP  wybudować nową KS.

7. w ul. Wołowskiej zmodernizować istniejącą KS w obszarze od budynku nr 37A do 41A.

8. odprowadzić KS z ulicy Wesołej do kanału sanitarnego prowadzącego na oczyszczalnie ścieków,

9. w ulicy Kołomłyńskiej wybudować KS ,

10. W ul. Kwiatowej dokonać rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na KS i KD a istniejący kanał pozostawić jako czynny na KD po dokonaniu naprawy w obszarze parkingu ( dz. nr 278/1)

11. dla potrzeb budynków na ul. Mickiewicza 1,13,17, 19,21,27, oraz 4, 6A, 6B,6C, 8,10,12,14,16,18,20,24 przebudować istniejącą KS z uwzględnieniem działek 335/3,335/1,335/4,336/1,336/2.

12. ul. Grodzkiej od ul. Mickiewicza w stronę Rynku wybudować KS ,

13. Zmodernizować i przebudować KO na KS i KD w ul. 1-go Maja, ul. Robotnicza, ul. Grodzka, ul. Głogowska, ul.  Szpitalna wraz z możliwością podłączenia KS z budynków w ul. Rynek 4,5 oraz w ul. Jana Pawła II dla nr 2, ul. Rynek, ul. Orla, ul. Kościelna, ul. Zgody, ul. Szkolna, 

14. W ul. Szerokiej przebudować/zmodernizować  KO na KS i KD,

15.  dla potrzeb ul. Rybnej do ul. Wołowskiej wybudować nową KS.

16. Wybudowanie KS w ul. Chobieńskiej w działce drogowej 285 dla potrzeb powstającego osiedla domków jednorodzinnych.

17. Na działce 232/9 zlikwidować istniejący separator a ścieki sanitarne odprowadzić grawitacyjnie do ul. Jana Pawła II.

17. W ul. Witosa  przebudować KS.


	8

8
	km

km

	2
	Kanalizacja deszczowa
	2
	km

	3.
	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej (ujęcia):

Ujęcie wody w Ścinawie – w rejonie:
· Osiedle Klasztorne,

· Obr.2 dz. nr 18/..,

· Ul. Chobieńska dz. nr 49/..,

· Ul. Legnicka dz. nr 51/..,

· Obr.1 dz.nr. 122/.. – 131,

· Ul. Wiosenna,

· Obr.1 dz.nr.21/..,

· Ul. Lubińska;

· Przyjaciół Żołnierza

· Plac Zjednoczenia

· Wołowska

· Mickiewicza

· Jana Pawła II

· Kołomłyńska

· Tadeusza Kościuszki

· Szeroka,

·  Robotnicza, 

· Rynek,

·  Grodzka, 

· Kościelna, 

· Orla, 

· Szkolna, 

· 1-go Maja

· Żołnierska

· Witosa


	5,5
	km

	4.
	Odcinek w Ścinawie od skrzyżowania ulicy Witosa z Legnicką do nowego odcinka sieci wodociągowej PVC 110 (do  Krzyżowej w kierunku stacji hydroforowej).
	2
	km

	5.
	Zagospodarowania terenu planowanej inwestycji i przywrócenie go do stanu przed rozpoczęciem Kontraktu. Odtworzenie terenu (w szczególności w pasie drogowym)
	
	


Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie  Robót będących przedmiotem Kontraktu. 

1.1.1 Parametry sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przeznaczonej do budowy

Adaptacja kanalizacji ogólnospławnej jako kanalizacja deszczowa

Kolektory o przekroju kołowym uzbrojony w studnie rewizyjne, wykonany z rur kamionkowych lub betonowych, średnice zachowane. Orientacyjna długość to ok. 8 km.

Kanalizacja sanitarna

Kolektory o przekroju kołowym uzbrojony w studnie rewizyjne, wykonany z PVC o średnicy 160-200 mm. Orientacyjna długość to ok. 8 km.

Kanalizacja deszczowa

Kolektory o przekroju kołowym uzbrojone w studzienki ściekowe, wykonany z PVC 
o śr. przynajmniej 200 mm. Orientacyjna długość to ok. 2 km.
Sieć wodociągowa
Rurociąg o przekroju kołowym  PE z kształtkami PE HD. Przewiduje się średnice od Φ 110 do Φ 225.. Orientacyjna długość to ok 7,5 km.
1.1.2 Metody budowy kanalizacji i wodociągu.
Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac projektowych, i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU 
– w szczególności: 

· trwałość Robót, 

· brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 

· zapewnienie szczelności sieci,

· zachowanie wymaganych parametrów statycznych rurociągów,

· zapewnienie odbioru ścieków ze wszystkich zabudowanych posesji objętych niniejszym opracowaniem,

· zapewnienie właściwych parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz zapewnienie odpowiednich parametrów ppoż zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· zapewnienie dostarczenia wody do wszystkich zabudowanych posesji objętych niniejszym opracowaniem
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1 Charakterystyka techniczna istniejącego systemu ściekowego

Gmina miejsko-wiejska Ścinawa leży na lewym brzegu Odry w północnej części województwa dolnośląskiego. Aglomeracja Ścinawa została ustanowiona - Rozp. Nr 4 z 4.08.2005r. Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 151 poz. 2968 z 2006r. Nr 260 poz. 3868 z 2007 r. Nr 148 poz. 1901. W skład aglomeracji wchodzą następujące miejscowości z terenu gminy Ścinawa: Buszkowice, Przychowa, Lasowice, Dziesław, Tymowa, Chełmek Wołowski, Dębieć, Turów, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Środkowa, Ręszów, Krzyżowa, Dłużyce, Dziewin, Sitno, Parszowice, Zaborów, Redlice, Wielowieś, Jurcz, Grzybów oraz Ścinawa. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi 11 000.
W gminie Ścinawa działalność w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności gminy prowadzona jest przez samorządowy zakład budżetowy będący jednostką organizacyjną gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie. Jednym z obszarów jego działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowane poprzez:

· dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

· prowadzenie właściwej eksploatacji i konserwacji sieci wodociągowej i jej urządzeń i jej urządzeń do ujęcia uzdatniania i dystrybucji wody,

· opomiarowanie zużycia wody w sposób zapewniający pełne pokrycie potrzeb odbiorów wody w gminie,
· prowadzenie właściwej eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnych i urządzeń do odprowadzania ścieków,

· administrowanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków.
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ścinawa wraz z oczyszczalnią ścieków  w  jest w posiadaniu Gminy Ścinawa, natomiast zarządzana jest przez jednostkę samorządową Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ścinawie.
W  aglomeracji  Ścinawa system  odbioru  ścieków  oparty  jest  na  tranzytowych  kolektorach  kanalizacyjnych doprowadzających do oczyszczalni cztery główne strumienie ścieków komunalnych i przemysłowych. Poniżej w formie tabelarycznej zestawiono dane na temat funkcjonującej na terenie aglomeracji sieci kanalizacyjnej:

Tabela 1‑1: Długość  sieci kanalizacyjnej w roku 2015

	Obszar aglomeracji 
	Sieć kanalizacyjna [km]
	Rodzaj sieci  

	Miasto Ścinawa 
	18,0
	Ogólnospławna i sanitarna 

	Chełmek Wołowski
	3,2
	Sanitarna

	Tymowa
	10,7
	Sanitarna

	Lasowice
	3,5
	Sanitarna

	Dębiec 
	4,6
	Sanitarna

	Dziesław
	1,6
	Sanitarna

	Razem 
	42
	-


Na terenie aglomeracji funkcjonuje 14 pompowni ścieków oraz 2 tłocznie ścieków.

Tabela 1‑2: Struktura materiałowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji będącej w posiadaniu gminy i samorządowej jednostki budżetowej (stan na koniec 2014 r.)

	Rodzaj materiału
	Udział [%]

	Beton, żelbet 
	30

	Cegła
	-

	Kamionka
	40

	PCV
	20

	Żeliwo
	10


Tabela 1‑3: Liczba awarii sieci kanalizacyjnej  w roku 2014 

	Obszar aglomeracji 
	Sieć kanalizacyjna 

	Miasto Ścinawa 
	10


Źródło: na podstawie danych otrzymanych od  Inwestora

Sieć kanalizacyjna na terenie miasta Ścinawa jest siecią ogólnospławną. Gmina w ostatnich latach wykonała kilka odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, w ulicy Reymonta, Kilińskiego, Słowackiego i Sienkiewicza oraz osiedle przy ulicy Klasztornej. W okresach dłuższych opadów Eksploatator  boryka się z  ogromnym obciążeniem oczyszczalni, spowodowanym napływem ścieków deszczowych z terenu miasta oraz terenów zalewowych znajdujących się w okolicy ulicy Wesołej. Również sieć na terenie miasta, w większości jeszcze (70%) poniemiecka, nie radzi sobie z przesyłem coraz większych ilości ścieków. Miasto się rozbudowuje, zakład obsługuje coraz większą liczbę dostawców ścieków i mimo czyszczenia sieci, retencyjność kanałów zmniejsza się z roku na rok.  Część budynków, przy ulicy Kołomłyńskiej, Lubińskiej i Wesołej, aż po ulicę Chobieńską, jest wpięta w odcinek cieku Młynówka. Brak jest również sieci kanalizacyjnej przy ulicy Wołowskiej, w końcowym jej odcinku w kierunku ulicy Wrocławskiej oraz przy ulicy Legnickiej.

Szamba odbierające ścieki z budynków we wsiach nieskanalizowanych są najczęściej nieszczelne lub posiadają odpływy, dzięki czemu ścieki odprowadzane są bezpośrednio do ziemi. Zakład świadczy usługi wywozu nieczystości płynnych, ale stanowią one niecałe 2% ogólnej ilości ścieków. 

Skanalizowane wsie to: Lasowice, Dębiec, Tymowa, Chełmek Wołowski. 

Ogólnie w zarządzie zakładu jest 14 przepompowni rozmieszczonych na terenie skanalizowanej części gminy oraz jedna przepompownia ścieków przy ulicy Chopina, obsługująca sieć odbierającą ścieki z osiedla Ścinawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Remontu wymaga przede wszystkim ta właśnie pompownia. W dalszej kolejności 3 przepompownie ścieków w Dębcu. Podłączenia do monitoringu wraz z dostosowaniem skrzynek sterowniczych wymaga 12 pompowni istniejących oraz tłocznie w Chełmku Wołowskim (2szt.) i Dziesławiu (1 szt.).


Tabela 1‑4 % skanalizowania na terenie aglomeracji – 2015 r.

	Wyszczególnienie
	Wskaźniki
	Jednostka

	Liczba osób korzystająca z kanalizacji 
	8 546
	osób

	% skanalizowania
	78
	%

	Długość sieci kanalizacyjnych (kolektory sanitarne i ogólnospławne)
	42
	km


Poziom wód infiltracyjnych, opadowych i całkowita ilość ścieków dopływająca na OŚ w Ścinawie
Tabela 1‑5: Ilość  wód infiltracyjnych, opadowych oraz całkowita ilość ścieków dopływająca na oczyszczalnię.

	Rok
	Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków Ścinawa do  cieku Ługa
	% wód infiltracyjnych w ogólnych bilansie ścieków dopływających
	Wody infiltracyjne, deszczowe, przypadkowe
	Ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi

	
	[m3]
	[%]
	[m3]
	[m3]

	2012
	354 069
	51%
	182 194
	-

	2013
	443 248
	60%
	267 206
	-

	2014
	315 537
	40%
	126 360
	10 686


Źródło: na podstawie danych otrzymanych od  Inwestora

Ze względu na ogólnospławny charakter sieci kanalizacyjnej w mieście Ścinawa udział wód  infiltracyjnych  i przypadkowych  jest  stosunkowo  wysoki.  Udział  wód  infiltracyjnych  i  przypadkowych w zlewni oczyszczalni Ścinawa określono na poziomie od 40% do 60% w stosunku do ilości ścieków odprowadzanych kanalizacją sanitarną.

1.2.2 Parametry ilościowe i jakościowe ścieków w istniejącym systemie

Na terenie aglomeracji Ścinawa istnieje jedna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w obrębie miejscowości Ścinawa. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przyjmująca ścieki dopływające z miejscowości Ścinawa oraz dowożone wozami asenizacyjnymi z pozostałych miejscowości aglomeracji. Oczyszczalnia posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Lubińskiego z dnia 06.02.2015 rok numer decyzji   RO.6341.72.2014. Pozwolenie jest ważne do 5 lutego 2025 r. 

Zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno prawnym ścieki oczyszczone odprowadzane są za pomocą istniejącego wylotu do cieku Ługa w km 0+796. Dopuszczono odprowadzanie ścieków oczyszczonych w ilości : Q śr dobowe  = 2500 m3/d;  Q maxh= 1000 m3/h Q max roczne = 912 500 m3/rok.

Na terenie aglomeracji w przeważającej części powstają ścieki bytowo-gospodarcze i komunalne. Nie ma na terenie aglomeracji obiektów przemysłowych, które odprowadzałyby do sieci ścieki o charakterze typowo przemysłowym. 

Budowa obejmuje około 2 km sieci deszczowej i ok. 8 km przebudowy sieci ogólnospławnej na kanalizację deszczową oraz budowę nowej kanalizacji sanitarnej o długości ok. 8 km.

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki dopływające z miejscowości Miasto Ścinawa, Chełmek Wołowski, Tymowa, Lasowice, Dębiec i Dziesław oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi z innych wsi.

Sieć kanalizacji sanitarnej (oraz wodociągowej) na terenie aglomeracji Ścinawa wraz z oczyszczalnią  ścieków  jest w posiadaniu Gminy Ścinawa pod Zakład Gospodarki Komunalnej   Sp. z o.o. w Ścinawie. 

Realizacją  usług  dotyczących  zbiorowego odprowadzenia i oczyszczanie ścieków na terenie aglomeracji Ścinawa  zajmuje się  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Ścinawie. 
1.2.3 Bilans ilości ścieków

Tabela 1‑6: Ilość  ścieków pochodzących od poszczególnych dostawców w aglomeracji Ścinawa w roku 2014 odprowadzanych do kanalizacji.

	Miesiąc 
	gospodarstwa indywidualne 
	zakłady przemysłowe 
	budynki użyteczności publicznej (szkoły urząd przychodnia)
	pozostali 
	wioski 
	Razem 

	
	
	akademia medyczna
	piekarnia
	gastronomia
	przetwórnia
	total 
	
	
	
	

	
	m3/miesiąc
	m3/miesiąc
	m3/miesiąc
	m3/miesiąc
	m3/miesiąc
	m3/miesiąc
	m3/miesiąc
	m3/miesiąc
	m3/miesiąc
	

	styczeń 
	10 484
	210
	53
	81
	350
	13
	378
	258
	5 799
	17 626

	luty 
	9 373
	176
	92
	76
	388
	19
	370
	359
	158
	11 011

	marzec
	11 669
	209
	92
	46
	165
	30
	525
	369
	3 761
	16 866

	kwiecień
	10 971
	165
	54
	63
	170
	30
	540
	277
	 
	12 270

	maj
	10 538
	194
	72
	89
	121
	52
	474
	481
	1 031
	13 052

	czerwiec
	10 426
	154
	97
	123
	214
	62
	615
	858
	4 731
	17 280

	lipiec
	11 579
	170
	85
	120
	585
	53
	382
	392
	 
	13 366

	sierpień 
	10 332
	169
	97
	124
	1 143
	51
	375
	333
	1 079
	13 703

	wrzesień 
	11 997
	167
	53
	67
	480
	43
	609
	446
	5 286
	19 148

	październik
	10 100
	177
	145
	58
	413
	51
	674
	390
	 
	12 008

	listopad 
	11 339
	179
	106
	57
	497
	33
	581
	370
	1 139
	14 301

	grudzień 
	11 339
	109
	66
	74
	125
	19
	516
	425
	5 187
	17 860

	RAZEM m3/rok 
	130 147
	2 079
	1 012
	978
	4 651
	456
	6 039
	4 958
	28 171
	178 491



1.2.4 Charakterystyka systemu wodociągowego

Aglomeracja Ścinawa jest zwodociągowana w 99%. 

	Obszar aglomeracji 
	Sieć wodociągowa [km]

	Miasto Ścinawa 
	21 

	Gmina Ścinawa 
	58

	Razem 
	79


Na terenie aglomeracji występują zarówno odcinki zużyte, jak i nowe elementy sieci wodociągowej wykonane w ostatnich latach. Poniżej przedstawiono strukturę sieci występującej  na terenie aglomeracji Ścinawa.

Tabela 1‑1: Struktura materiałowa sieci wodociągowej funkcjonującej na terenie aglomeracji (stan na koniec 2014 r.)

	Rodzaj materiału
	Udział [%]

	AC
	1

	PCV
	35

	PE
	23

	stal
	6

	żeliwo sferoidalne
	25

	żeliwo szare
	10


Tabela 1‑2: Struktura wiekowa  sieci wodociągowej funkcjonującej na terenie aglomeracji (stan na koniec 2014 r.

	Wiek przewodów
	Udział [%]

	do 10 lat
	17

	od 11 do 25 lat
	35

	od 26 do 40 lat
	28

	powyżej 40 lat
	20


Źródło: na podstawie danych otrzymanych od  Inwestora

Stan techniczny sieci nie jest zadowalający, bardzo awaryjne są jedynie starsze fragmenty wodociągu, które należy sukcesywnie wymieniać. Straty wody w sieci wyniosły średnio ok. 15% rocznie, spowodowane były złym stanem technicznym niektórych odcinków sieci wodociągowej. 
Wniosek

Konieczne są działania modernizacyjne mające na celu poprawę działania systemu wodociągowego.

Zidentyfikowano potrzebę w zakresie  inwestycji  mających na celu modernizację sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. 

Sieć wodociągowa na terenie miasta jest w przeważającej części (około 80%) z żeliwa. Jeszcze poniemiecka. Zakład w ramach eksploatacji wymienia armaturę wodociągową ( zasuwy, hydranty) na nową, jednak często zdarza się, że przy wyłączeniach wody lub spadkach ciśnienia w sieci, spowodowanych awariami, konieczne jest długotrwałe i kilkakrotne płukanie sieci, w celu poprawy jakości wody.
Tabela 1‑3 % zwodociągowania na terenie aglomeracji – 2015 r.

	Wyszczególnienie
	Wskaźniki
	Jednostka

	Liczba osób korzystająca z wodociągu 
	10 293
	osób

	% zwodociągowania
	99
	%

	Długość sieci wodociągowych 
	79
	km


1.2.5 Bilans wody

Bilans ilości wody dla miasta i gminy Ścinawa w latach 2012-2014

	Rok
	2012 [m3/rok]

	Nazwa ujęcia/ grupy odbiorców
	klienci indywidualni/ mieszkańcy 
	klienci przemysłowi i instytucjonalni 
	Razem 

	Ścinawa 
	92 389
	110 932
	203 321

	Dziesław
	1 100
	44 000
	45 100

	Przychowa 
	500
	11 500
	12 000

	Wielowieś 
	2 070
	38 450
	40 520


	Rok
	2013 [m3/rok]

	Nazwa ujęcia/ grupy odbiorców
	klienci indywidualni/ mieszkańcy 
	klienci przemysłowi i instytucjonalni 
	Razem 

	Ścinawa 
	93 320
	94 530
	187 850

	Dziesław
	31 650
	790
	32 440

	Przychowa 
	6 390
	3 650
	10 040

	Wielowieś 
	30 810
	840
	31 650


	Rok
	2014 [m3/rok]

	Nazwa ujęcia/ grupy odbiorców
	klienci indywidualni/ mieszkańcy 
	klienci przemysłowi i instytucjonalni 
	Razem 

	Ścinawa 
	88 316
	96 482
	184 798

	Dziesław
	51 400
	1 750
	53 150

	Przychowa 
	12 204
	375
	12 579

	Wielowieś 
	27 770
	3 180
	30 950


Tabela 1‑4: Sprzedaż wody w aglomeracji w roku 2012  tys. m3

	Ujęcie
	Woda ujmowana
	Woda produkowana
	Zużycia własne
	Straty wody
	Zakup wody

	Ujęcie Ścinawa
	367717
	263398

/71%/
	7%
	22%
	

	Ujęcie Przychowa
	18848

/100%/
	14417

/77%/
	7%
	16%
	

	Ujęcie Dziesław
	121789

/100%/
	105828

/87%/
	1,6%
	11,4%
	420m3

	Ujęcie Wielowieś
	88 291

/100%/
	74 373

/84%/
	6%
	10%
	


Źródło: na podstawie danych otrzymanych od  Inwestora

Tabela 1‑5: Sprzedaż wody w aglomeracji w roku 2013  tys. m3

	Ujęcie
	Woda ujmowana
	Woda produkowana
	Zużycia własne
	Straty wody
	Zakup wody

	Ujęcie Ścinawa
	308445
	250593

/81%/
	7%
	12%
	

	Ujęcie Przychowa
	44056

/100%/
	42985

/97%/
	2%
	1%
	

	Ujęcie Dziesław
	143925

/100%/
	131229

/91%/
	1,5%
	7,5%
	492m3

	Ujęcie Wielowieś
	68885
	66150

/96%/
	2%
	2%
	


Źródło: na podstawie danych otrzymanych od  Inwestora

Tabela 1‑6: Sprzedaż wody w aglomeracji w roku 2014  tys. m3

	Ujęcie
	Woda ujmowana
	Woda produkowana
	Zużycia własne
	Straty wody
	Zakup wody

	Ujęcie Ścinawa
	268107
	256730

/95%/
	3%
	2%
	

	Ujęcie Przychowa
	24586

/100%/
	22520

/91%/
	4%
	5%
	

	Ujęcie Dziesław
	127548

/100%/
	117981

/92%/
	1,5%
	6,5%
	643m3

	Ujęcie Wielowieś
	65680

/100%/
	64428

/98%/
	1%
	1%
	


Źródło: na podstawie danych otrzymanych od  Inwestora
Tabela 1‑7: % strat wody sprzedanej w stosunku do  wyprodukowanej

	Lata
	2012
	2013
	2014

	Nazwa ujęcia
	[%]
	[%]
	[%]

	Ścinawa
	23
	25
	28

	Dziesław
	57
	75
	54

	Przychowa
	17
	76
	44

	Wielowieś
	46
	52
	52


Źródło: na podstawie danych otrzymanych od  Inwestora

Wniosek

W latach 2012-2014 wielkość strat wody kształtowała się na poziomie od 22% do 1% całkowitej ilości wody produkowanej. Straty wynikają głównie z występujących awarii na sieci wodociągowej oraz awariach na ujęciach. 

Konieczne są inwestycje mające na celu minimalizację ilości wody zużywanej na cele technologiczne oraz ograniczenie strat wody.

1.2.6 Dostępność Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera i Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz ich uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane będą w jezdniach, poboczach, pasach drogowych, terenach zielonych -  jak pokazano na rysunkach (Mapa punktów węzłowych Gmina Ścinawa i Mapa punktów węzłowych Obszar Miasta Ścinawa) w PFU-3 oraz w tabeli Zestawienie działek z wykazem właścicieli. Załączony wykaz działek jest orientacyjny i będzie wymagał aktualizacji przez Wykonawcę na etapie projektowania związanego z wyznaczaniem trasy kanalizacji sanitarnej lub aktualizacji z innych powodów, jakie wystąpią w trakcie projektowania. Konieczność uwzględnienia innych działek wynikająca z przeprowadzenia przez Wykonawcę analiz projektowych i projektowania nie będzie podstawą do roszczeń.
Wykonawca na etapie projektowania pozyska zgody właścicieli działek, na których prowadzone będą prace. Obecnie Wykonawca ma dostępne wstępne uzgodnienia zarządców dróg oraz wytyczne ZGK Sp. z o.o. w Ścinawie, które muszą zostać ponownie uzyskane na etapie projektowania przez Wykonawcę.

1.2.7 Kolejność wykonywania Robót

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie ze sporządzonym Harmonogramem (Programem) zgodnie z Klauzulą 8.3, uwzględniającym poniższe zastrzeżenie. Harmonogram będzie podlegał niezbędnym aktualizacjom.

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym Roboty muszą być prowadzone w możliwie najkrótszym czasie.

1.2.8 Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego.
Wykonawca na własny koszt opracuje sposób zabezpieczenia ciągłość dostaw wody i odbioru ścieków w celu realizacji go przez wykonawcę w trakcie robót i na koszt wykonawcy robót.
1.2.9 Zajęcie pasa drogowego

Koszt zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi w celu prowadzenia Robót należy wliczać w Cenę Kontraktową, z wyjątkiem kosztów dot. zajęcia pasa w drogach gminnych. W przypadku dróg gminnych koszty te  ponosi Zamawiający, jednak w przypadku przekroczenia czasu za zajęcie pasa w stosunku do decyzji zarządcy dróg,  dodatkowe opłaty poniesie Wykonawca, chyba ze wykaże, że to nie wynika z przyczyn leżących po jego stronie.

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie należy wliczać w Cenę Kontraktową. Opłaty te ponosi Zamawiający.

1.2.10 Wycinka drzew

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej z Zamawiającym występujących kolizji z drzewami lub krzewami.

Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizję z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wykonawcy.

Dokumentacja dotycząca drzewostanu na terenie objętym Kontraktem została załączona w Części Informacyjnej niniejszego PFU.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne do realizacji Robót wycinki drzew i krzewów. 

Opłaty administracyjne za  wycięcie drzew i krzewów będzie ponosił Zamawiający – nie są one  składnikiem Ceny Kontraktowej.

1.2.11 Utylizacja odpadów.

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami aby:
- Materiały z ewentualnej rozbiórki ze względu na zły stan techniczny nie mogą być powtórnie wbudowane i użytkowane. Pozostałe odpady należy zagospodarować zgodnie z Ustawą o odpadach, Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami, który przedstawi do akceptacji Inżynierowi.

- Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi podanymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

- Osady powstające w przypadku czyszczenia rurociągów należy wywieźć na oczyszczalnię ścieków wozem asenizacyjnym.

- Zdemontowane pokrywy włazowe zostaną przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego – Baza ZGK Sp. z o.o. w Ścinawie.
1.2.12 Wymagania dot. ochrony zabytków
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ścinawa teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja znajdują się w zależności od działki: stanowiska archeologiczne, strefy ochrony konserwatorskiej lub strefy obserwacji archeologicznej, zajdzie  więc konieczność uzgadniania działań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz prowadzenie nadzoru archeologicznego. 

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ścinawa załączono w PFU-3. 

Ponadto MPZP dostępny jest na stronie Zamawiającego pod adresem: 

· http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=355&idmp=28&r=r 

· http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=354&idmp=28&r=r
1.2.13 Wpływ przedsięwzięcia na środowisko

Teren inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. Ze względu na znaczne oddalenie terenów objętych ochroną oraz ograniczenie oddziaływania inwestycji do granic terenu inwestycji, nie zachodzi ryzyko negatywnego wpływu realizacji inwestycji na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 6 kwietnia 2004r oraz na obszary objęte siecią Natura 2000.

Instytucja odpowiedzialna za monitoring obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po zbadaniu wniosku dotyczącego Projektu, który jest realizowany na terenie m. gminy Ścinawa poświadcza, że Projekt nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000. 

Burmistrz Ścinawy wydał w dniu 28.01.2016 r. Decyzję nr IR.6220.10.2015 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia.

Decyzja powyższa została załączona w PFU-3.

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Rozwiązania docelowe zawarte w projekcie muszą uwzględniać zachowanie trasy przewodów koncepcji i charakter odcinków kanalizacji. Przy zachowaniu zapewnienia prawidłowej pracy systemu średnice przewodów oraz ilość i lokalizacja studni – mogą ulec  zmianie.

1.3.1 Występujące niedobory, z powodów których należy przeprowadzić budowę kanalizacji sanitarnej:

Zasadniczym niedoborem jest:

· brak zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie części podstawowych jednostek osadniczych na terenie aglomeracji Ścinawa, obecny stopień skanalizowania wynosi 78% - jednak większość to kanalizacja ogólnospławna, która nie jest siecią efektywną i wymaga przebudowy,

· przewaga sieci kanalizacyjnej o charakterze ogólnospławnym na terenie miasta Ścinawa.

Na terenie miasta Ścinawa sieć jest wykonana głównie z rur betonowych i kamionkowych. Z rur PVC wykonana jest sieć na terenie gminy. W okresach dłuższych opadów deszczu zidentyfikowano problem z obciążeniem oczyszczalni, spowodowanym napływem ścieków deszczowych z terenu miasta oraz terenów zalewowych znajdujących się w okolicy ulicy Wesołej. Taki stan skutkuje przekraczaniem warunków pozwolenia wodnoprawnego oraz zwiększonymi opłatami środowiskowymi za ścieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni.

1.3.2 Występujące niedobory, z powodów których należy przeprowadzić budowę i przebudowę sieci wodociągowej:
Zasadniczym niedoborem jest brak sieci wodociągowej lub zły stan techniczny sieci istniejącej służącej mieszkańcom aglomeracji Ścinawa oraz hydroforni zapewniających właściwe ciśnienie w sieci wodociągowej.
Niedobory można sprecyzować następująco:

· wydajność ujęcia w Ścinawie pozwala na budowę nowych sieci wodociągowych dla Ścinawy,

· rurociąg (składający się z 2 odcinków – nitka PVC 280 mm doprowadzająca wodę do wsi zaopatrywanych z tego ujęcia oraz nitka DN80 mm stal. doprowadzająca wodę do wsi Dziesław) został wybudowany w czasie kiedy uruchomiono ujęcie w Dziesławiu, czyli około roku 1997. Wodociąg ten wymaga przebudowy – odbiorcy wody, zwłaszcza ci mieszkający na granicy wsi, na końcówkach sieci, często narzekają na jakość wody (zmieniona barwa wody). Ponadto dość często (średnio trzy razy w roku) ZGK usuwa awarie wodociągowe na różnych odcinkach tej sieci,

· znaczna długość istniejącej sieci wodociągowej poprowadzona jest w sposób uniemożliwiający wybudowanie nowych kanałów sanitarnych i deszczowych w sposób bezkolizyjny, dlatego należałoby je przebudować i usystematyzować w celu zwolnienia miejsca dla nowobudowanych sieci co zapewni ich bezawaryjne funkcjonowanie na kolejne lata,

· wydajność ujęcia w Przychowej pozwala na budowę nowych sieci wodociągowych dla Przychowej i Lasowic,

· w związku z przebudową hydroforni w Krzyżowej w celu poprawy jakości wody w sieci zidentyfikowano potrzebę przebudowy odcinka sieci żeliwnej DN 100 od skrzyżowania ulicy Witosa z Legnicką do nowego odcinka sieci wodociągowej PVC 110 (w kierunku na Krzyżową).

· zaobserwowano liczne problemy z siecią wodociągową  na odcinku sieci PVC 160  między Dłużycami i Ścinawą. W momencie puszczenia wody z ujęcia Ścinawa występują  problemy na łączeniach rur i wycieki wody.

· brak połączenia  wodociągowego między Ręszowem, a Sitnem. W razie awarii nie ma dodatkowego zabezpieczenia dostaw wody do  odbiorców.

· zróżnicowane ukształtowanie terenu na obszarze aglomeracji Ścinawa i brak systemów hydroforowych.

· straty wody (2012-2014) kształtujące się na poziomie od 22% do 1% całkowitej ilości wody produkowanej. Straty wynikają głównie z występujących awarii na sieci wodociągowej oraz awariach na ujęciach.
1.3.3 Cele jakie ma osiągnąć Wykonawca realizując niniejsze zamówienie

Zadanie polega na przebudowie sieci ogólnospławnej oraz budowie sieci deszczowej w m. Ścinawa.

Realizacja niniejszego zadania wpłynie na:

· poprawę warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej, w tym poprawa jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców,

· poprawę infrastruktury technicznej oraz wzrost stopnia skanalizowania i zwodociągowania poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
· spełnienie wymagań określonych w założeniach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014-2020.

Opisane powyżej cele Kontraktu będą uznane za osiągnięte pod warunkiem uzyskania następujących parametrów funkcjonalno-użytkowych systemu kanalizacyjnego:

· trwałość zastosowanych technologii;

· dla fragmentów sieci dla których zaistnieje konieczność zmiany średnicy 
(w stosunku do podanej w niniejszym PFU) należy zapewnić przepustowość wystarczającą do odebrania ścieków z obsługiwanego obszaru,
· dla fragmentów sieci dla których zaistnieje konieczność zmiany średnicy 
(w stosunku do podanej w niniejszym PFU) należy zapewnić przepustowość wystarczającą do przesyłu wody dla obsługiwanego obszaru,

· zapewnienie odpowiedniej sztywności obwodowej zabezpieczającej rurociągi przed uszkodzeniami mechanicznymi,

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie Roboty jakie są niezbędne w celu zapewnienia szczelności oraz prawidłowych właściwości eksploatacyjnych (wytrzymałość konstrukcji, bezawaryjność i trwałość) przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych, ale także wszelkich innych elementów systemu, który jest poddany budowie.

Cele zdefiniowane w niniejszym Kontrakcie należy osiągnąć w szczególności poprzez:

· uzyskanie przez Wykonawcę Decyzji pozwoleń na budowę poprzez wykonanie niezbędnych opracowań (w tym projektów budowlanych) i wszelkich działań niezastrzeżonych dla innych podmiotów,

· zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kanalizacji ogólnospławnej i budowy kanalizacji deszczowej o parametrach technicznych zapewniających prawidłowe odprowadzenie ścieków w ilościach zgodnych z bilansem zawartych w niniejszym PFU,

· wykonanie zaprojektowanych Robót zgodnie z niniejszym Kontraktem,

· dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie podanym w niniejszym PFU.

1.3.4 Zakładane rozwiązanie niedoborów opisanych w p. 2.3.1
Niedobory opisane w p. 2.3.1 należy rozwiązać poprzez zaprojektowanie i wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 8 km oraz zaadoptowanie sieci ogólnospławnej na sieć deszczową, a także wybudowanie tam gdzie to konieczne ok. 2 km sieci deszczowej.

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
Parametry podane w niniejszym punkcie należy traktować jedynie jako dane orientacyjne. Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametrów technicznych określi Wykonawca w wyniku sporządzenia Projektu Robót. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez Wykonawcę muszą zapewniać spełnianie przez zaprojektowane Roboty wymagań funkcjonalno-użytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametrów wynikająca z przeliczeń Wykonawcy nie będzie skutkowała zmianą Ceny Kontraktowej.

Przewiduje się budowę sieci deszczowej i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej.

Odcinki przewodu wchodzącego w strefę przemarzania gruntu  należy ocieplić.

Kanalizację sanitarną należy zaprojektować według następujących wytycznych:

· minimalne przykrycie kanału 1,20 m,

· minimalna średnica sieci Dz 200 mm

· minimalna średnica odcinków bocznych (do granicy obsługiwanych posesji) Dz 160 mm

· wypełnienie kanału może wynosić 0,6 całkowitego wypełnienia dla tego kanału.

· zaprojektowano kanalizację z rur PVC o współczynniku chropowatości dla ww. rur wynosi 0,00025 mm.

· kanały należy zaprojektować zrównując je dnami. Na etapie wykonywania projektów wykonawczych zaleca się weryfikację rzędnych zwierciadła ścieków w celu zapobiegania powstawania spiętrzeń ścieków w kanałach. Rzędna dna kanału odprowadzającego ścieki ze studzienki oraz rzędna zwierciadła ścieków w tym kanale ma być co najwyżej taka sama jak rzędna dna kanału doprowadzającego ścieki z wyższego odcinka (nie mogą wystąpić progi). Dopuszczalna różnica zwierciadeł =5cm.

Wszelkie przewidziane do zastosowania materiały mają być obojętne ekologicznie i w trakcie ich eksploatacji nie mogą powodować zanieczyszczenia środowiska jak również nie wywoływać negatywnego oddziaływania na środowisko. Zastosowane materiały mają posiadać stosowne atesty higieniczne, a technologia montażu ma się odbywać zgodnie z zaleceniami Producenta oraz z zachowaniem zasad dobrej praktyki inżynierskiej.

1.4.1.1 Kanalizacja ogólnospławna – przebudowa na kanalizację deszczową

Należy zaadoptować istniejącą sieć kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową. Kanalizacja wybudowana została jako betonowa lub kamionkowa.
Odcinki kanalizacji przeznaczonej do dalszej eksploatacji należy poddać czyszczeniu i kamerowaniu. Po ocenie stanu technicznego należy określić możliwości ich dalszej eksploatacji lub zakwalifikować do przebudowy bądź modernizacji.
1.4.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej – nowoprojektowanej

Kanały grawitacyjne PCW - z rur  i kształtek PCW-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy ciężkiej,  SN 8 kN/m2 pełnościenne, lite, jednorodnych spełniających wymagania PN-EN 1401 i PN-EN 476, w tym :

· maksymalna prędkość przepływu: 8 m/s, 
· zalecany spadek: 3 - 80 ‰, 
· materiał na obsypkę wg PN-EN 1610, 
· dopuszczalna głębokość posadowienia: 0,5 m - 6 m, 
· zastosowanie pod obciążeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody ciężarowe do 60 t przy wymaganym wykonaniu obliczeń statycznych). 
· uszczelki  wargowe  z tworzywowym pierścieniem zabezpieczającym uszczelkę przeciw przesunięciu zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1
· sygnowanie na wewnętrznej stronie ścianki rury (dające możliwość odczytania opisu rury podczas kamerowania.)
· system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) 
· Kształtki (przejścia szczelne i itp.) powinny stanowić spójny system z przyjętymi rurami i posiadać co najmniej takie parametry techniczne.  Przewiduje się średnice Dz. 160 mm i Dz. 400 mm. 

Przewiduje się, że odcinek będzie przekraczać w rurze osłonowej stalowej drogi wskazane w uzgodnieniach zarządców dróg oraz w przypadku cieków wodnych.

Ww. średnice oraz przekroczenia przeszkód w terenie Wykonawca zweryfikuje na etapie prac projektowych. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w sposób zapewniający osiągnięcie celów określonych w PFU. 

1.4.1.3 Studnie

Studnie rewizyjne na sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Na kanale grawitacyjnym przewiduje się studnie rewizyjne. Studnie należy usytuować na zmianie kierunku oraz w miejscach odejść kanałów bocznych do posesji. Na trasie przewodu grawitacyjnego studnie należy przewidzieć w odstępie minimalnie co  50 m a maksymalnie co 80 m, przy czym w terenach zabudowanych studnie należy lokalizować w miejscach projektowanych kanałów bocznych do posesji. W obszarze zabudowanym o małym zagęszczeniu zabudowy należy stosować maksymalną odległość pomiędzy studniami natomiast w obszarze o większej gęstości zabudowy w  przypadku gdy odległość pomiędzy przyłączami będzie mniejsza niż 50 m dopuszczalne będzie zmniejszenie tej odległości po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Inżyniera.

Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-EN 1917.

W zależności od lokalizacji i przeznaczenia należy zastosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych bądź betonowych ( w zależności od lokalizacji) o DN 1000 mm, spełniające następujące wymagania:
Na trasie przewodu grawitacyjnego należy przewidzieć studnie rewizyjne betonowe lub żelbetowe, w uzasadnionych przypadkach (za zgodą Zamawiającego i Inżyniera)  z uwagi na kolizje i brak miejsca dopuszcza się zastosowanie studni tworzywowych.
Studnie żelbetowe

W zależności od lokalizacji i przeznaczenia należy zastosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych o DN od 1600 do 1000 mm, spełniające następujące wymagania:
· beton o wytrzymałości min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelności min. W8, mrozoodporny F150, 

· elementy studzienek i komór prefabrykowanych stanowią:

· dno – element denny z wyprofilowaną kinetą stanowiące monolit  i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposażonymi w przejścia szczelne lub króćce odpowiednie do montowanego przewodu – wszystko wykonane w jednym cyklu produkcyjnym,

· kręgi zgodne z PN-EN 1917:2004,

· płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy lub zwężka redukcyjna,
· pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm.
· elementy łączone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierścieni dystansowych).
· w ścianach powinny być fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji:

· stopnie złazowe typu ciężkiego ze stali nierdzewnej lub z żeliwa powlekanego, osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm.

· króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje osłonowe, przejścia szczelne.

· właz żeliwny z zamkiem klasy od A15 do D400 w zależności od przewidywanego obciążenia ruchem lub właz żeliwny z wentylacją z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego.

Studnie tworzywowe

W zależności od lokalizacji i przeznaczenia należy zastosować studnie włazowe DN 1200 i 1000 mm lub niewłazowych DN 600 do 400 mm, których elementy mają stanowić:

· kineta z PE (z ew. możliwością dociążenia betonem),

· komin studzienki z rury PEHD / rury karbowanej PE / pierścieni dystansowych PE,

· żelbetowa płyta pokrywowa / stożek z PE,

· betonowy lub żelbetowy pierścień odciążający,

· fabrycznie osadzone stopnie złazowe z żeliwa sferoidalnego / fabrycznie zamontowana tworzywowa drabinka złazowa (studnie włazowe),

· elementy szczelnie połączone ze studnią,

· wszystkie studnie wyposażone w:

· króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje osłonowe,

· właz żeliwny z zamkiem DN 600 (lub DN 315 dla studni DN 400), klasy od A15 do D400 w zależności od lokalizacji studni.
1.4.1.4 Budowa kanalizacji deszczowej – nowoprojektowanej
Kanały grawitacyjne PCW - z rur  i kształtek PCW-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy ciężkiej,  SN 8 kN/m2 pełnościenne, lite, jednorodnych spełniających wymagania PN-EN 1401 i PN-EN 476, w tym :

· maksymalna prędkość przepływu: 8 m/s, 
· zalecany spadek: 3 - 80 ‰, 
· materiał na obsypkę wg PN-EN 1610, 
· dopuszczalna głębokość posadowienia: 0,5 m - 6 m, 
· zastosowanie pod obciążeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody ciężarowe do 60 t przy wymaganym wykonaniu obliczeń statycznych). 
· uszczelki  wargowe  z tworzywowym pierścieniem zabezpieczającym uszczelkę przeciw przesunięciu zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1
· sygnowanie na wewnętrznej stronie ścianki rury (dające możliwość odczytania opisu rury podczas kamerowania.)
· system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) 
· Kształtki (przejścia szczelne i itp.) powinny stanowić spójny system z przyjętymi rurami i posiadać co najmniej takie parametry techniczne.  Przewiduje się średnice Dz. 160 mm i Dz. 400 mm. 

Przewiduje się, że odcinek będzie przekraczać w rurze osłonowej stalowej drogi wskazane w uzgodnieniach zarządców dróg oraz w przypadku cieków wodnych.

Ww. średnice oraz przekroczenia przeszkód w terenie Wykonawca zweryfikuje na etapie prac projektowych. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w sposób zapewniający osiągnięcie celów określonych w PFU. 

1.4.1.5 Studnie

Studnie rewizyjne na sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Na kanale grawitacyjnym przewiduje się studnie rewizyjne. Studnie należy usytuować na zmianie kierunku oraz w miejscach odejść kanałów bocznych do posesji. Na trasie przewodu grawitacyjnego studnie należy przewidzieć w odstępie minimalnie co  50 m a maksymalnie co 80 m, przy czym w terenach zabudowanych studnie należy lokalizować w miejscach projektowanych kanałów bocznych do posesji. W obszarze zabudowanym o małym zagęszczeniu zabudowy należy stosować maksymalną odległość pomiędzy studniami natomiast w obszarze o większej gęstości zabudowy w  przypadku gdy odległość pomiędzy przyłączami będzie mniejsza niż 50 m dopuszczalne będzie zmniejszenie tej odległości po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Inżyniera.

Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-EN 1917.

W zależności od lokalizacji i przeznaczenia należy zastosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych bądź betonowych ( w zależności od lokalizacji) o DN 1000 mm, spełniające następujące wymagania:
Na trasie przewodu grawitacyjnego należy przewidzieć studnie rewizyjne betonowe lub żelbetowe, w uzasadnionych przypadkach (za zgodą Zamawiającego i Inżyniera)  z uwagi na kolizje i brak miejsca dopuszcza się zastosowanie studni tworzywowych.
Studnie żelbetowe

W zależności od lokalizacji i przeznaczenia należy zastosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych o DN od 1600 do 1000 mm, spełniające następujące wymagania:
· beton o wytrzymałości min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelności min. W8, mrozoodporny F150, 

· elementy studzienek i komór prefabrykowanych stanowią:

· dno – element denny z wyprofilowaną kinetą stanowiące monolit  i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposażonymi w przejścia szczelne lub króćce odpowiednie do montowanego przewodu – wszystko wykonane w jednym cyklu produkcyjnym,

· kręgi zgodne z PN-EN 1917:2004,

· płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy lub zwężka redukcyjna,
· pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm.
· elementy łączone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierścieni dystansowych).
· w ścianach powinny być fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji:

· stopnie złazowe typu ciężkiego ze stali nierdzewnej lub z żeliwa powlekanego, osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm.

· króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje osłonowe, przejścia szczelne.

· właz żeliwny z zamkiem klasy od A15 do D400 w zależności od przewidywanego obciążenia ruchem lub właz żeliwny z wentylacją z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego.

Studnie tworzywowe

W zależności od lokalizacji i przeznaczenia należy zastosować studnie włazowe DN 1200 i 1000 mm lub niewłazowych DN 600 do 400 mm, których elementy mają stanowić:

· kineta z PE (z ew. możliwością dociążenia betonem),

· komin studzienki z rury PEHD / rury karbowanej PE / pierścieni dystansowych PE,

· żelbetowa płyta pokrywowa / stożek z PE,

· betonowy lub żelbetowy pierścień odciążający,

· fabrycznie osadzone stopnie złazowe z żeliwa sferoidalnego / fabrycznie zamontowana tworzywowa drabinka złazowa (studnie włazowe),

· elementy szczelnie połączone ze studnią,

· wszystkie studnie wyposażone w:

· króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje osłonowe,

· właz żeliwny z zamkiem DN 600 (lub DN 315 dla studni DN 400), klasy od A15 do D400 w zależności od lokalizacji studni.
1.4.1.6 Separatory i piaskowniki

W przypadku gdy będzie to wymagane prawem należy zaprojektować separatory i osadniki piaskowe.

1.4.1.7 Studnie ściekowe uliczne / wpusty deszczowe
Na trasie przewodu grawitacyjnego należy przewidzieć w odstępie co ok. 50 m studnie rewizyjne betonowe lub żelbetowe, w uzasadnionych przypadkach (za zgodą Zamawiającego i Inżyniera)  z uwagi na kolizje i brak miejsca dopuszcza się zastosowanie studni tworzywowych.
Na trasie kanalizacji deszczowej należy przewidzieć studzienki ściekowe / wpusty deszczowe w miejscach zapewniający prawidłowy odbiór wód powierzchniowych. 
Studzienki prefabrykowane z kręgów betonowych, łączone na zaprawę cementową, spełniających następujące wymagania:

· klasa betonu co najmniej C35/45 (według PN-EN 206-1:2003)

· stopień wodoszczelności co najmniej W6 (metoda badań według PN-B-06250:1998)

Betonowy lub żelbetowy pierścieniem odciążający.

Wpusty drogowe betonowe mają składać się z następujących elementów:

· podstawa – osadnik,

· komory,

· zwieńczenia.

Podstawa wpustu zwana osadnikiem wykonana z betonu o parametrach identycznych z parametrami betonu do studni betonowych. Wysokość osadnika nie mniejszą niż 500 mm. Komorę wpustu mają stanowić kręgi betonowe o wysokości zależnej od wysokości studzienki wpustowej. W skład komory wchodzi ma krąg betonowy przyłączeniowy z wbudowaną fabrycznie uszczelką. Zwieńczenie stanowić ma pokrywa żeliwna przejazdowa, posadowiona na pokrywie betonowej oraz pierścieniu odciążającym betonowym. Wpust ma być zabezpieczony przed otwarciem zatrzaskiem.
1.4.1.8 Sieć wodociągowa  - budowa i przebudowa

Układ sieci wodociągowej narzucony jest charakterem zabudowy, lokalizacją nowopodłączanych obiektów oraz ukształtowaniem terenu.

Przewiduje się zastosowanie przewodów  lub PE z kształtkami PE HD . Przewiduje się średnice od Φ 110 do Φ 225.

Ponadto Wykonawca zaprojektuje  przynajmniej następujące obiekty na sieci wodociągowej:

· Zasuwy miękko uszczelnione kołnierzowe
· Przyłącza domowe (zasuwa miękko uszczelniona z obejmą do rur PE)

· Studzienki wodomierzowe mrozoodporne

· Zestawy wodomierzowe (wodomierz, zawory odcinające, zawór antyskażeniowy).

· Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem i odwodnieniem

· Zawory redukcyjne przed instalacja domową w miejscach ewentualnego nadmiaru ciśnienia podczas pracy pomp pożarowych
· Odpowietrzniki w miejscach wynikających z układu ternu i dla potrzeb sieci.
W przypadku przekroczeń należy prowadzić je w rurze osłonowej  – dotyczy dróg wskazanych w uzgodnieniach zarządców dróg oraz w przypadku cieków wodnych.

Ww. średnice oraz przekroczenia przeszkód w terenie Wykonawca zweryfikuje na etapie prac projektowych.
System z PE HD
Rurociągi – rury i kształtki PE100 SDR17,SDR11,  zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo. Rury o średnicach do 90mm w zwojach, pozostałe jako odcinki proste długości 12m. Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-3 i PN-EN 12201-2.

Załamania na trasie rurociągów realizować za pomocą kształtek PE 100, długich, najlepiej segmentowych, przystosowanych do przyjętej technologii wykonania połączeń. 

Kształtki (kolana, łuki, tuleje kołnierzowe, mufy) powinny mieć parametry techniczne (średnice, kąty itp.) zgodne z projektem i być dostosowane do przyjętej technologii zgrzewania. 

Rury ciśnieniowe PE powinny:

· być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2
Do wykonywania  przewiertów, aby nie doszło do skrócenia żywotności instalowanych w ten sposób rurociągów, celowym jest stosowanie rur o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i naciski punktowe,  rury o następujących parametrach:

· Rury PE100 SDR17 PN10 zgrzewane doczołowo;
· Rury wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć, podlegającemu stałej kontroli jakości (FNCT wymagania minimalne >8760h);
· Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;
Każda rura PE  powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące podstawowe dane:
· nazwa producenta;
· rodzaj materiału;
· oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm;
· grubość ścianki w mm;
· data produkcji: rok -miesiąc-dzień;
· obowiązująca norma.
Znakowanie rur:

· Wszystkie rury powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z PN-EN 545:2010.

· Rury użyte do budowy sieci wodociągowej muszą być oznakowane taśmą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wkładką metalową, na taśmie musi znajdować się napis „woda”.

Ponadto Wykonawca zaprojektuje i wykona przynajmniej następujące obiekty na sieci wodociągowej:

Zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji wodociągowych:
· Zabudowa długa: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 15;
· Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;
· Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
· Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm potwierdzone badaniami:
· badanie grubości powłoki (µm),
· test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego ciężarka,
· odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK,
· porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą  iskrową,
· kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C),
· kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy,
· odporność na korozję powierzchniową – metoda odrywania katodowego (mm),
· test przyczepności powłoki (MPa),   
· Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
· Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
· Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie;
· Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
· Trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;
· Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy (nie dopuszcza się rozwiązania gdzie główne uszczelnienie stanowi o-ring), min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR;
· Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń do średnicy DN300;
· Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
· Prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie;
· Nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem,
· Przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu;
· Teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa 
Hydranty podziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknięciem  :
· przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;
· testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14339, wytrzymałość korpusu;
· certyfikat CNBOP
· atest PZH
· korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną z farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany;
· na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
· ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
· konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu bez demontażu hydrantu z sieci;
· trzpień - ze stali nierdzewnej tłoczony;
· tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo;
· siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie;
· trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony;
· uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz
· mosiężnej tulei z o-ringami;

· podkładka ślizgowa wykonana z poliamidu odporna na ścieranie zapewniająca łatwą i płynną pracę hydrantu oraz zabezpieczająca hydrant przed uszkodzeniem;
· nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości;
· rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania;
· deflektor zanieczyszczeń wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym pierścieniu wzmacniającym;
· hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu;
· kolor hydrantu: niebieski;
Dodatkowo :

Hydrant w dolnej części chroniony specjalną otuliną z tworzywa sztucznego, ułatwiającą rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;
Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwójnym zamknięciem :
· przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100;
· testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384, wytrzymałość korpusu;
· certyfikat CNBOP
· atest PZH
· hydrant powinien posiadać dwa odejścia - średnicy DN 75 mm, wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;
· głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową;
· głowica posiada oznakowani określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał głowicy;
· głowica ma możliwość obrotu o dowolny kąt;
· hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu;
· nadziemna część kolumny wykonana ze stali nierdzewnej;
· część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40;
· ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
· konstrukcja hydrantu wyposażona w zawór zwrotny kulowy, zabezpieczający przed wypływem wody w przypadku złamania oraz umożliwiający wymianę wewnętrznych części hydrantu pod ciśnieniem, bez demontażu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy;
· kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;
· połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub oraz zrywalnych tulei wykonanych ze stali nierdzewnej;
· trzpień - ze stali nierdzewnej tłoczony;
· tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo;
· siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie;
· trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony;
· uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz
· mosiężnej tulei z o-ringami;

· nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości;
· rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania;
· hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu;
· kolor hydrantu : czerwony.
Dodatkowo :

Hydrant w dolnej części chroniony specjalną otuliną z tworzywa sztucznego, ułatwiającą rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;
Zasuwy do instalacji wodnych, przyłączeniowych, do nawiercania:
· korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
· odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
· testy: próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
· śruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
· uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w korpusie;
· trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina;
· trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;
· uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz górny pierścień zgarniający z gumy NBR;
· klin wykonany z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
· końcówki zasuwy: jedna strona - gwint zewnętrzny, druga strona - kielich typu ISO do rur PE oraz gwint wewnętrzny umożliwiający przyłączenie aparatu nawiercającego i wykonanie przyłącza pod ciśnieniem; 
· przelot zasuwy pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;
· połączenie zasuwy z obudową za pomocą zatrzasku znajdującego się na rurze ochronnej obudowy
· teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;
Obejmy do nawiercania na rury PE / PCV:
· wykonanie części górnej i dolnej obejmy z żeliwa min. GGG-40,
· dopuszcza się dla średnic DN 250 mm i większych dolną część obejmy ze stali nierdzewnej AISI 304,
· łączenie części górnej i dolnej czterema śrubami ze stali nierdzewnej 1.4301,
· nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powłoką odporną na ścieranie umieszczone w zagłębieniu w dolnej obejmie;
· krótki gwint nie narażony na kontakt z medium;
· pokrycie wewnętrzne i zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm;
· uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;
· wykładzina wewnętrzna obejmy dolnej i górnej wykonana z gumy SBR;
Zawory napowietrzająco – odpowietrzające do instalacji wodnych:
· Zasada działania:
2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny;
· Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegająca „porywaniu” pływaka i „zamykanie zaworu powietrzem”);
· Zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM;
· Zawór wyposażony w samoczyszczący mechanizm zamykający;
· Konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych zaworu strumieniem zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania;
· Korpus i podstawa: z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym;
· Pływak: ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadnicach;
· Połączenie korpusu z podstawą: gwintowe, umożliwiające prostą obsługę serwisową i ewentualną wymianę części wewnętrznych;
· Przyłącze zaworu: gwintowe , możliwość dokręcenia kołnierza do zaworu;
· Zakres ciśnień roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;
· Pole powierzchni otworów roboczych dysz: automatyczna - min. 12 mm2, kinetyczna -   min. 800 mm2;
Charakterystyka pracy dla zaworu DN50 :
Faza kinetyczna (napełnianie lub opróżnianie wodociągu): 

- odpowietrzanie – min. 300 m3/ h / 0,8 MPa;

- napowietrzanie – min. 150 m3/ h / -0,5 MPa;

Faza automatyczna (praca pod ciśnieniem roboczym):

- odpowietrzanie – min. 50 m3/ h / 1,6 MPa;

- napowietrzanie – „śladowe”;

Średnica nominalna: DN 25-50;
Możliwość zabudowy podziemnej zaworu w studzience.
Zawory napowietrzająco - odpowietrzające do instalacji wodnych większej wydajności:
Zasada działania zaworu : 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny, gdzie :

Zawór kinetyczny:
· Zasada działania - 1-stopniowy, kinetyczny, zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody,(konstrukcja zapobiegająca „porywaniu” pływaka i „zamykanie zaworu    powietrzem”);
· Średnica nominalna: DN 50 - 200;
· Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego GGG-40;
· Połączenie korpusu z pokrywą: śrubowe;
· Kosz pływaka: z żeliwa sferoidalnego GGG-40, stanowiący jednorodny odlew z korpusem;
· Pływak w zaworze DN 50-100 - kula z tworzywa sztucznego, dla DN 150-200 - kula ze stali nierdzewnej (min. 316);
· Uszczelnienie dyszy kinetycznej: podwójne, miękkie i twarde – realizowane poprzez uszczelkę z gumy EPDM, osadzoną na pierścieniu mosiężnym;
· Zakres ciśnień roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;
Zawór automatyczny:
· Wykonuje 2-stopień odpowietrzania: fazę automatyczną (praca pod ciśnieniem roboczym);
· Zasada działania - 1-stopniowy, automatyczny, zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegająca „porywaniu” pływaka i „zamykanie zaworu powietrzem”),  zamykanie dyszy roboczej poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM,
· Samoczyszczący mechanizm zamykający;
· Korpus i podstawa: z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym;
· Pływak: ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadnicach;
· Połączenie korpusu z podstawą: gwintowe, umożliwiające prostą obsługę serwisową i ewentualną wymianę części wewnętrznych;
· Przyłącze zaworu: gwintowe z filtrem zanieczyszczeń;
· Zakres ciśnień roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;
· Pole powierzchni otworu roboczego dyszy: min. 12 mm2;
Charakterystyka pracy:
· odpowietrzanie – min. 70 m3/ h / 1,6 MPa,
· napowietrzanie – „śladowe”;
Zawory (studzienki) napowietrzająco – odpowietrzające do instalacji wodnych do bezpośredniej zabudowy podziemnej:
· Wykonanie do bezpośredniej zabudowy podziemnej - studzienka;
· Zasada działania : 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny;
· Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegająca „porywaniu” pływaka i „zamykanie zaworu powietrzem”);
· Zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM;
· Zawór wyposażony w samoczyszczący mechanizm zamykający;
· Korpus studzienki wykonany z PCV;
· Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;
· Studzienka zaopatrzona w przyłącze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinającym, umożliwiającym wyjęcie zaworu powietrznego do serwisowania;
· Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposażone w szybkozłączkę do rury odwodnieniowej z PE;
· Zawór roboczy umieszczony na drążku oporowym ze stali nierdzewnej, umożliwiającym jego wyjęcie ze studzienki z poziomu gruntu;
· Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
· Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym;
· Pływak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadnicach;
· Połączenie korpusu zaworu roboczego z podstawą: gwintowe, umożliwiające prostą obsługę serwisową i ewentualną wymianę części wewnętrznych;
· Zakres ciśnień roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;
Kształtki żeliwne kołnierzowe:
· Kształtka zgodna z PN-EN 545.
· Korpus z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40).
· Wewnątrz i na zewnątrz powłoka z farby epoksydowej 
· zgodna z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.

Studzienki wodomierzowe mrozoodporne
· Utrzymujące dodatnią temperaturę w okolicy wodomierza - posiadające izolację cieplną 
· Odczyt licznika bez wchodzenia do studni 
· Możliwość montażu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych – 
· Możliwość regulacji wysokości za pomocą pierścieni dystansowych 
· Zabezpieczona przed  działaniem sił wyporu w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych 
· Brak elementów ruchomych ( np.: węże ) będących newralgicznymi punktami urządzenia
· Zestawy wodomierzowe (wodomierz, zawory odcinające, zawór antyskażeniowy).
W przypadku przekroczeń należy rury przewodowe prowadzić w rurze osłonowej stalowej – dotyczy dróg wskazanych w uzgodnieniach zarządców dróg oraz w przypadku cieków wodnych.

Ww. średnice oraz przekroczenia przeszkód w terenie Wykonawca zweryfikuje na etapie prac projektowych.

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone

do powszechnego obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i atest Polskiego Zakładu Higieny. Materiał musi być zabudowany w ciągu roku od daty jego produkcji.
2 Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Wymagania ogólne dotyczące projektowania

2.1.1 Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji lub zgłoszenie robót oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.

2.1.1.1 Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostępności nieruchomości dla celów realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia

Wykonawca uzyska, uzupełni lub sporządzi mapy potrzebne do wykonania projektów.

Niezależnie od potrzeb spełnienia wymogów obowiązujących przepisów, Wykonawca wykona dodatkowe mapy lub uzupełnienia map istniejących jeżeli będzie to potrzebne dla należytego wykonania projektów. 

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawności map w zakresie niezbędnym do zaprojektowania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia w sposób gwarantujący sprawne wybudowanie tego zakresu rzeczowego.
Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości (mieszkańcami) lokalizację kanału bocznego do nieruchomości, wykona szkic przebiegu  przykanalika na terenie posesji wraz z określeniem technicznych możliwości jego realizacji (długość, spadek przykrycie). Szkice te posłużą do prawidłowego posadowienia wysokości sieci grawitacyjnej w całej miejscowości, wzór oświadczenia w PFU3.
2.1.1.2 Projekt budowlany

Wykonawca sporządzi Projekt Budowlany, zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zastosuje się do ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu Projekt Budowlany Robót przed uzyskaniem  Decyzji o pozwoleniu na budowę, a po zatwierdzeniu przez Zmawiającego i Inżyniera Kontraktu uzyskać w imieniu Zamawiającego Decyzję pozwolenia na budowę. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu Projekt Budowlany Robót wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Projekt budowlany opracowany przez Wykonawcę powinna mieć możliwie najmniejszy poziom szczegółowości, aczkolwiek wystarczający dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę i potwierdzenia zachowania wskaźnika koncentracji. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace i działania potrzebne do uzyskania (lub zmiany) Decyzji pozwolenia na budowę. Dopuszcza się, że realizację Kontraktu w oparciu o kilka Decyzji pozwoleń na budowę, ale po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
2.1.1.3 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

· uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) decyzji ULICP dla nowych sieci,

· uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) zgód właścicieli działek, 

· uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane). 

· Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej.

· uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników od Zarządców Dróg (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni),

· uzyskanie od Zarządców Dróg wytycznych odtworzenia nawierzchni oraz warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót, obecnie Wykonawca ma dostępne wstępne uzgodnienia zarządców dróg oraz wytyczne ZGK, które muszą zostać ponownie uzyskane na etapie projektowania przez Wykonawcę, zgodnie z którymi Wykonawca opracuje dokumentację projektową niezbędną do wykonania odtworzeni.
· uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień.

Wykonawca tak szybko, jak to będzie możliwe, określi potrzeby w zakresie uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych lub innych działań władz. 

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentów opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawi jako wykres Gantt’a.

Załączony wykaz działek jest orientacyjny i będzie wymagał aktualizacji przez Wykonawcę na etapie projektowania związanego z wyznaczaniem trasy kanalizacji sanitarnej lub aktualizacji z innych powodów, jakie wystąpią w trakcie projektowania. Konieczność uwzględnienia innych działek wynikająca z przeprowadzenia przez Wykonawcę analiz projektowych i projektowania nie będzie podstawą do roszczeń.
Analiza przeprowadzona przez Zamawiającego wyklucza jakiekolwiek warianty odbiegające od założenia określonego poniżej tj.   Sieć kanalizacji sanitarnej ma być prowadzona po trasach zaproponowanych przez Zamawiającego z zachowaniem optymalizacji długości sieci w celu zachowania wskaźnika koncentracji. Wykonawca związany jest z projektowaniem sieci najkrótszymi przebiegami, czyli w drogach. Jedyne odstępstwo dopuszcza się poza terenem zabudowanym gdzie sieć ma być prowadzona poza jezdnią.
Konieczność zachowania wskaźnika koncentracji wymusza ulokowanie  sieci  kanalizacyjnych w osi jezdni.
Wykonawca na etapie projektowania pozyska zgody właścicieli działek, na których prowadzone będą prace. Obecnie Wykonawca ma dostępne wstępne uzgodnienia zarządców dróg oraz wytyczne ZGK, które Zgody zarządców dróg muszą zostać ponownie uzyskane na etapie projektowania przez Wykonawcę – obecnie Wykonawca ma dostępne uzgodnienia wstępne, które wymagają uszczegółowienia oraz aktualizacji pod kątem działek, po których Wykonawca zaprojektuje i wykona ostatecznie sieć kanalizacyjną.

2.1.1.4 Projekt wykonawczy (PW)

Wykonawca opracuje (PW) Robót, niezbędnych do realizacji niniejszego Kontraktu.

PW stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.

PW  powinien być wykonany przy zastosowaniu rozwiązań projektowych wybranych w wyniku działań opisanych w pkt. 2.1.1.4 niniejszego PFU.

Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów.

Wykonawca wykona i wniesie do PW wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane 

PW powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia.

PW powinien składać się z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych:

· część technologiczna,

· zagospodarowanie i urządzenie terenu,

· dokumentacja geotechniczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych),

· projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych,

· opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

· informacje dotyczące BIOZ.

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca sporządzi także kosztorys wykonawczy – z podziałem na odpowiednie branże, a także wskaże w nich koszty robocizny, sprzętu i materiałów. Ilości robót mają być rzeczywiste, ewentualne różnice w ilościach robót nie będą stanowiły podstawy do zmiany umowy, 
a w szczególności wynagrodzenia Wykonawcy, z wyłączeniem rezygnacji, o których mowa 
w Akcie Umowy.

Ponadto PW musi spełnić następujące wymagania:

· PW musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności. 

· PW musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych. Niezależnie od tego PW należy dostarczyć w postaci niezabezpieczonych plików, powszechnie używanych programów będących w dyspozycji Wykonawcy.

· musi być zapewniona zgodność pomiędzy projektem budowlanym, a PW.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu PW Robót w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz wersje elektroniczną.

2.1.1.5 Plan  Prób Końcowych

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inspektorowi do przeglądu plan  przeprowadzenie prób końcowych.

Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób Końcowych przez Inspektora nadzoru.

Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Prób Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Plan uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inspektor nadzoru odrzuci Plan Prób Końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami Inspektora nadzoru.

2.1.1.6 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robót, przed ich przejęciem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych i Próbach szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi nadzoru do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych.

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną.

2.1.1.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego przez Zamawiającego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu końcowego odbioru Robót. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa budowlanego).

b) Pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania  Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.

2.1.2 Forma projektu wykonawczego

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru PW dla sieci kanalizacyjnej w wersji papierowej w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną 
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:

· Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD).

· Opis techniczny – plik w formacie *.doc

· Rysunki: 

· Format plików:
pliki w formacie *.dxf, lub za zgodą Inspektora nadzoru *.pdf lub *.tiff ,

· Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi,

· Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit,

· Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami,

· Mapy mają zawierać szczegóły takie jak: miejsca wykonania zgrzewów rurociągów, zasuwy, trójniki, studzienki, itp. Wszystkie informacje naniesione 
na mapach, poza podkładem geodezyjnym, muszą być umieszczone w osobnych warstwach.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.
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Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na teranie aglomeracji Ścinawa”

Kontrakt  Przebudowa sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej
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