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1 CZĘŚĆ OPISOWA – CZĘŚĆ KANALIZACYJNA
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Nazwa Zamówienia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa”.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, budowa kanalizacji sanitarnej wraz uzbrojeniem w miejscowościach:

· Jurcz
· Redlice
· Grzybów
Roboty objęte Zamówieniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego, wymogami Prawa Polskiego i UE oraz umową.

W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie.

Dane techniczne podane w opisach zakresu prac są jedynie szacunkowe, ostatecznie obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie zamówienia w sposób odpowiadający wymaganiom Zamawiającego wyrażonym w niniejszym Zamówieniu, ale także zgodnie z  obowiązującym prawem polskim i UE, wiedzą techniczną, zasadami współżycia społecznego a przede wszystkim w sposób zapewniający osiągnięcie celów Zamówienia. 
1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia w zakresie kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie wraz z jej uzbrojeniem w miejscowościach:

· Jurcz
· Redlice
· Grzybów
Roboty objęte Zamówieniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego, wymogami Prawa Polskiego i UE oraz Umową. 
1.3 Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne

W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie.

Dane techniczne podane w opisach zakresu prac są jedynie szacunkowe. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności do sporządzenia Projektów Budowlanego i Wykonawczego oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Zakres Robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

· ok. 13 km nowych odcinków sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i odcinkami bocznymi do granicy posesji oraz kanalizacji tłocznej wraz uzbrojeniem, w tym ok.5 kpl. przepompowni ściekowych,
· zagospodarowania terenu planowanej inwestycji i przywrócenie go do stanu przed rozpoczęciem Zamówienia. Odtworzenie terenu (w szczególności w pasie drogowym).
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie odtworzeń, odbudowy nawierzchni dróg, poboczy na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkiej w związku z rozbudową i systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Ścinawa. 
Na podstawie przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowościach Jurcz, Redlice, Grzybów w zakresie:

1) odbudowa nawierzchni po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

2) odtworzenie istniejących chodników po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej,

1.4 Parametry sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do budowy

	Wieś
	Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej [km]
	Długość sieci kanalizacji tłocznej [km]

	REDLICE
	1,500
	2,970

	GRZYBÓW
	0,490
	1,940

	JURCZ
	2,000
	4,100

	SUMA 
	13,000


Odcinek grawitacyjny

Kolektor o przekroju kołowym o śr. Dz. 200 mm, wykonany z PVC, uzbrojony w studnie rewizyjne.

Należy także przewidzieć w miejscach o dużych przepływach ścieków średnice 315 mm i 400 mm.

Odcinki boczne/ kanał boczny  o przekroju kołowym o śr. Dz. 160 bądź 200 mm, wykonany z PVC. Kanał doprowadzony do granicy posesji, zakończony korkiem.

Odcinek tłoczny

Kolektory o przekroju kołowym o śr. Dz. 63 – 200 mm wykonany z PEHD. Kanały tłoczne zakończone studniami rozprężnymi.

Pompownie ścieków

Przewiduje się zaprojektowanie i budowę  pompowni ścieków pracujących  w systemie 1+1 (1 pompa pracująca + 1 rezerwowa).

1.5 Metody budowy kanalizacji

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac projektowych, i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót w szczególności: 

· trwałość Robót, 
· brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 
· zapewnienie szczelności sieci,
· zachowanie wymaganych parametrów statycznych rurociągów,
· zapewnienie odbioru ścieków ze wszystkich zabudowanych posesji objętych niniejszym opracowaniem
1.5.1 Dostępność Terenu Budowy

Wykonawca na etapie projektowania pozyska zgody właścicieli działek, na których prowadzone będą prace. Obecnie Wykonawca ma dostępne wstępne uzgodnienia zarządców dróg, które muszą zostać ponownie uzyskane jako uzgodnienia ostateczne na etapie projektowania przez Wykonawcę.

1.5.2 Wycinka drzew

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej z Zamawiającym występujących kolizji z drzewami lub krzewami.

Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizję z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie. Nie przewiduje się w ramach zamówienia konieczności wycinki drzew i krzewów.
1.5.3 Wymagania dot. ochrony zabytków

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ścinawa teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja znajdują się w zależności od działki: stanowiska archeologiczne, strefy ochrony konserwatorskiej lub strefy obserwacji archeologicznej, zajdzie  więc konieczność uzgadniania działań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz prowadzenie nadzoru archeologicznego. 

Ponadto MPZP dostępny jest na stronie Zamawiającego pod adresem: 

http://www.portal.gison.pl/scinawa/
Ewidencja zabytków jest dostępna pod adresem:

https://gez.gisgminny.pl/scinawa
1.5.4 Wpływ przedsięwzięcia na środowisko

Teren inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. Ze względu na znaczne oddalenie terenów objętych ochroną oraz ograniczenie oddziaływania inwestycji do granic terenu inwestycji, nie zachodzi ryzyko negatywnego wpływu realizacji inwestycji na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 6 kwietnia 2004r oraz na obszary objęte siecią Natura 2000.

1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Rozwiązania docelowe zawarte w projekcie zasadniczo muszą uwzględniać zachowanie trasy przewodów koncepcji i charakter odcinków kanalizacji (grawitacyjny, tłoczny). Przy zachowaniu zapewnienia prawidłowej pracy systemu średnice przewodów oraz ilość i lokalizacja studni, dobór pomp – mogą ulec  zmianie.

1.6.1 Cele jakie ma osiągnąć Wykonawca realizując niniejsze zamówienie

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ścinawa. Celem budowy jest wyposażenie mieszkańców aglomeracji w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej i umożliwienie podłączenia się do niego mieszkańcom z terenu miejscowości objętych niniejszym opracowaniem. Projekt i  budowa sieci kanalizacyjnej obejmuje sieci i odgałęzienia boczne.

Realizacja niniejszego Zamówienia ma za zadanie:

· poprawę warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej, w tym poprawa jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców,
· poprawę infrastruktury technicznej oraz wzrost stopnia skanalizowania poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej.
Opisane powyżej cele Zamówienia będą uznane za osiągnięte pod warunkiem uzyskania następujących parametrów funkcjonalno-użytkowych systemu kanalizacyjnego:

· trwałość zastosowanych technologii;
· dla fragmentów sieci dla których zaistnieje konieczność zmiany średnicy 
należy zapewnić przepustowość wystarczającą do odebrania ścieków z obsługiwanego obszaru,
· zapewnienie odpowiedniej sztywności obwodowej zabezpieczającej rurociągi przed uszkodzeniami mechanicznymi,
Cele zdefiniowane w niniejszym Zamówieniu należy osiągnąć w szczególności poprzez:

· uzyskanie przez Wykonawcę Decyzji pozwoleń na budowę poprzez wykonanie niezbędnych opracowań (w tym projektów budowlanych) i wszelkich działań niezastrzeżonych dla innych podmiotów,
· dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta.
1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Parametry podane w niniejszym punkcie należy traktować jedynie jako dane orientacyjne oraz minimalne wymagania materiałowe. Parametry obliczone lub dobrane przez Wykonawcę muszą zapewniać 

· spełnianie przez zaprojektowane Roboty wymagań funkcjonalno-użytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym Opisie. Zmiana tych parametrów wynikająca z przeliczeń Wykonawcy nie będzie skutkowała zmianą Ceny Kontraktowej.

1.7.1 Kanalizacja grawitacyjna - rurociągi

Kanały grawitacyjne PCW - z rur  i kształtek PCW-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy ciężkiej,  SN 8 kN/m2 pełnościenne, lite, jednorodnych spełniających wymagania PN-EN 1401 i PN-EN 476, w tym :

· maksymalna prędkość przepływu: 8 m/s, 
· zalecany spadek: 3 - 80 ‰, 
· materiał na obsypkę wg PN-EN 1610, 
· dopuszczalna głębokość posadowienia: 0,5 m - 6 m, 
· zastosowanie pod obciążeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody ciężarowe do 60 t przy wymaganym wykonaniu obliczeń statycznych). 
· uszczelki  wargowe  z tworzywowym pierścieniem zabezpieczającym uszczelkę przeciw przesunięciu zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1
· sygnowanie na wewnętrznej stronie ścianki rury (dające możliwość odczytania opisu rury podczas kamerowania.)
· system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) 
· Kształtki (przejścia szczelne i itp.) powinny stanowić spójny system z przyjętymi rurami i posiadać co najmniej takie parametry techniczne.  Przewiduje się średnice Dz. 160 mm i Dz. 200 mm. 

Przewiduje się, że odcinek będzie przekraczać w rurze osłonowej stalowej drogi wskazane w uzgodnieniach zarządców dróg oraz w przypadku cieków wodnych.

Ww. średnice oraz przekroczenia przeszkód w terenie Wykonawca zweryfikuje na etapie prac projektowych. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w sposób zapewniający osiągnięcie celów określonych w niniejszym opisie. 
1.7.2 Studnie

Studnie rewizyjne na sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Na kanale grawitacyjnym przewiduje się studnie rewizyjne. Studnie należy usytuować na zmianie kierunku oraz w miejscach odejść kanałów bocznych do posesji. Na trasie przewodu grawitacyjnego studnie należy przewidzieć w odstępie minimalnie co  50 m a maksymalnie co 80 m, przy czym w terenach zabudowanych studnie należy lokalizować w miejscach projektowanych kanałów bocznych do posesji. W obszarze zabudowanym o małym zagęszczeniu zabudowy należy stosować maksymalną odległość pomiędzy studniami natomiast w obszarze o większej gęstości zabudowy w  przypadku gdy odległość pomiędzy przyłączami będzie mniejsza niż 50 m dopuszczalne będzie zmniejszenie tej odległości po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Inżyniera.

Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-EN 1917.

W zależności od lokalizacji i przeznaczenia należy zastosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych bądź betonowych ( w zależności od lokalizacji) o DN 1000 mm, spełniające następujące wymagania:

Studnie żelbetowe
· elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniającymi:
· beton o wytrzymałości min C40/50 wg PN-EN 206+A1, ekspozycjaXA3 i wodoszczelności min. W8, mrozoodporny F150, 
· nasiąkliwość nie większa od 5%,
· szerokość rozwarcia rys do 0,1mm,
· wskaźnik w/c nie większy od 0,45,
· maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,
· beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w kinecie,
· do produkcji elementów studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,
Studnie betonowe 
· elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniającymi:
· beton klasy C40/50, ekspozycja XA3, mrozoodporny F150, wodoszczelność min. W8,
· nasiąkliwość nie większa od 5%,
· szerokość rozwarcia rys do 0,1mm
· wskaźnik w/c nie większy od 0,45,
· maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,
· beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w kinecie,
· do produkcji elementów studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,
· kręgi betonowe/żelbetowe i dennice łączone na uszczelki, 
· ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1,
· studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystające minimum 120 mm przed lico ściany 
· minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN,
· grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0.98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.2,
· pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.
· szczelność studni dla ciśnień wody do 5 m słupa wody
Na konstrukcję prefabrykowanych studni składają się:

a) dno – element denny z wyprofilowaną kinetą stanowiące monolit  i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposażonymi w przejścia szczelne lub króćce odpowiednie do montowanego przewodu – wszystko wykonane w jednym cyklu produkcyjnym,

b) komin – kręgi betonowe łączone na uszczelki,

c) zwieńczenie –  zwężka betonowa z otworem na właz ø 600mm właz ciężki przejazdowy DN 600 (lub DN 315 dla studni DN 400), klasy od A15 do D400 w zależności od lokalizacji studni – wysokość włazu musi być odpowiednia do montażu kostki betonowej wokół włazu,

d) pierścienie dystansowe do poziomowania włazu - max ilość pierścieni określona zostanie indywidualnie dla każdej studni tak aby nie przekroczyć max odległości od góry włazu do pierwszego stopnia złazowego studzienki,

e) uszczelki do łączenia elementów prefabrykowanych studni.

Zgodnie z normą [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodności betonu we wszystkich elementach konstrukcji, dotyczy to także kinety, która powinna być wykonana z takiego samego betonu jak pozostałe fragmenty konstrukcji studzienki. Dopuszcza się włoskowate zarysowania elementów konstrukcyjnych o szerokości rozwarcia nie większej od 0.15 mm. 

Uszczelki pomiędzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny być zgodne z normą EN 681-1. Rodzaj uszczelek dostosować należy do składu ścieków. W przypadku ścieków zawierających tłuszcze nie należy stosować uszczelek z elastomeru EPDM i SBR, właściwe będą uszczelki z NBR.

Wewnątrz studni muszą być zamontowane stopnie złazowe żeliwne lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie otuliną tworzywową. Powinny one wystawać minimum 120 mm przed lico ścianki. Stopnie powinny być rozmieszczone w pionie w odległości od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odległości od 270 do 300 mm. Ze względów eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze. Minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN.

Zastosowane włazy żeliwne powinny odpowiadać normom PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”.  Stosować włazy okrągłe. 

Dodatkowo dla studni kaskadowych na kanałach wykonać zewnętrzną kaskadę stosując materiały zgodnie z:

· kształtki kanalizacyjne (trójnik, kolana, prostki) z materiału jak kanał,
· wzmocnienie kaskady -  grunt stabilizowany cementem, zagęszczony ręcznie.
W drogach o nawierzchni gruntowej włazy zabezpieczyć prefabrykowanym betonowym pierścieniem. 

1.7.3 Kanalizacja tłoczna

Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie odcinka z rur o średnicy 63 mm - 200 mm PEHD, głównie 90 mm. Przewiduje się, że odcinek tłoczny przekraczać będzie w rurze osłonowej stalowej drogi wskazane w uzgodnieniach zarządców dróg oraz w przypadku cieków wodnych. W odcinku tłocznym należy przewidzieć rewizje przewodu, odpowietrzenia w najwyższych punktach trasy i inne elementy umożliwiające prawidłowa pracę i eksploatację przewodu m. innymi czyszczaki z nasadą płuczącą dn. 50 mm.

Ww. średnice Wykonawca zweryfikuje na etapie prac projektowych. Ww. średnice oraz przekroczenia przeszkód w terenie Wykonawca zweryfikuje i dobierze na etapie prac projektowych.

System z PE HD
Rurociągi tłoczne – rury i kształtki PE100 SDR17,SDR11,  zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo. Rury o średnicach do 90mm w zwojach, pozostałe jako odcinki proste długości 12m. Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-3 i PN-EN 12201-2

Załamania na trasie rurociągów realizować za pomocą kształtek PE 100, długich, najlepiej segmentowych, przystosowanych do przyjętej technologii wykonania połączeń. 

Kształtki (kolana, łuki, tuleje kołnierzowe, mufy) powinny mieć parametry techniczne (średnice, kąty itp.) zgodne z projektem i być dostosowane do przyjętej technologii zgrzewania. 

Rury ciśnieniowe PE powinny:

· być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2
Do wykonywania  przewiertów, aby nie doszło do skrócenia żywotności instalowanych w ten sposób rurociągów, celowym jest stosowanie rur o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i naciski punktowe,  rury o następujących parametrach:

· rury PE100 SDR17 PN10 zgrzewane doczołowo;
· rury wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć, podlegającemu stałej kontroli jakości (FNCT wymagania minimalne >8760h);
· rury odporne na skutki zarysowań i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;
Każda rura PE  powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące podstawowe dane:
· nazwa producenta;
· rodzaj materiału;
· oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm;
· grubość ścianki w mm;
· data produkcji: rok -miesiąc-dzień;
· obowiązująca norma.
Znakowanie rur:
Wszystkie rury powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z PN-EN 545:2010.

Rury użyte do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej powinny być koloru brązowego i muszą być oznakowane taśmą z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym z wkładką metalową, na taśmie musi znajdować się napis „KANALIZACJA SANITARNA”.

1.7.4 Przepompownie ścieków

Przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie ok. 5 kpl. przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi pracujących  w systemie 1+1 (1 pracująca + rezerwowa).

Pompy w przepompowni ścieków
Wirowe odśrodkowe pompy zatapialne - wymagania ogólne 

· Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);
· Pompa musi pompować ścieki zawierające ciała stałe i włókniste oraz osady ściekowe do 8% smo (z wyjątkiem pomp dla Qmax=35m3/h);
· Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25;
· Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z żeliwa klasy min. GG25 Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 45 HRC;
· Wał pompy ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji;
· Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);
· Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia.
· Silnik pompy indukcyjny, asynchroniczny, ma być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180ºC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, silnik pompy umożliwiający 30 uruchomień na godzinę. 
· Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w komorę olejową wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku,
· Pompy o mocy równej i większej niż 7,5kW wyposażone w komorę inspekcyjną/buforową nie wypełnioną olejem, zlokalizowaną pomiędzy częścią hydrauliczną pompy, a silnikiem, w której zamontowany zostanie czujnik przecieku, 
· Dla pomp zatapialnych do instalacji stacjonarnej „mokrej” montowanych na kolanie sprzęgającym, o mocy powyżej 7,0kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w komorze silnika;
· Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125 st.C;
· Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym;
· Zbiornik pompowni wyposażony w specjalnie wyprofilowane dno pompowni wykonane z włókna poliestrowo-szklanego, którego zarówno kształt, sposób montażu osprzętu jak i materiał wykonania zapobiega sedymentacji na jego powierzchni oraz minimalizuje potencjalną powierzchnię zalegania osadów poprzez umiejscowienie strefy martwej tuż pod króćcem ssawnym pompy. Stopa sprzęgającą zamontowana na skosie dna, opuszczana po podwójnych prowadnicach z poziomu terenu. Nachylenie ścianek 45˚ (+/- 2 o) (nie dopuszcza się skosów betonowych);
· System automatycznego usuwania części flotujących. Zadaniem systemu jest okresowe umożliwianie pracy pomp do momentu zassania przez nie powietrza, czyli do prawie całkowitego opróżnienia zbiornika pompowni. Wydłużony w ten sposób cykl pracy pozwala na odpompowanie cieczy i części flotujących (w tym cieczy oleistych) oraz rozbijanie tworzącego się na powierzchni zwierciadła ścieków kożucha;
· Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi;
· Sprawność silnika i sprawność hydrauliczna pompy nie gorsza niż dla urządzeń przykładowo dobranych na etapie projektu.
Wyposażenie technologiczne
· Właz montażowy żeliwny o wymiarach Ø600 lub Ø800mm przejezdny typ. D.

· Właz dodatkowo wyposażony w unikalne zabezpieczenie, kodowane mechanicznie, zindywidualizowane zgodnie z potrzebami danego klienta. Elementy konstrukcyjne zabezpieczenia wykonane ze stali nierdzewnej, co umożliwia bezproblemową eksploatację w naszych trudnych warunkach klimatycznych.

· Prowadnice dwururowe pomp wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

· Łańcuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej 1.4301 z oczkami do podwieszania. Łańcuchy powinny mieć długość co najmniej o 1,5 metra większą od wysokości pompowni. 

· Drabinka złazowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, montowana w pompowni na stałe. Drabinka wykonana w taki sposób, aby umożliwiała zejście obsługi do dna pompowni. Stopnie drabiny – wykonanie antypoślizgowe.

· Poręcze pomocnicza ze stali nierdzewnej 1.4301, przytwierdzone do płyty pokrywowej zbiornika. W przypadku pompowni przejazdowych pochwyty wysuwane.

· Zbiornik wyposażony w naturalną instalację wentylacyjną - króćce wentylacyjne zaopatrzone w wywietrzniki przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom ścieków, druga umieszczona bezpośrednio pod pokrywą. Rura wywiewna wyposażona w kominek wentylacyjny z wkładem węglowym – katalitycznym. 

· Piony tłoczne:

Orurowanie oraz elementy konstrukcyjne (śruby, nakrętki, kołnierze, podkładki, kotwy itp.) wewnątrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301. Do kolan sprzęgających zapewniających automatyczne połączenie pompy z pionem tłocznym są mocowane prowadnice rurowe oraz armatura hydrauliczna. Piony tłoczne posiadają zabudowane zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina. Rurociągi, kołnierze, kształtki, elementy konstrukcyjne wykonane są ze stali austenitycznej kwasoodpornej, oznaczonej symbolem OH18N9 (1.4301). Wszystkie połączenia rurociągów wykonane jako kołnierzowe. Wszystkie spoiny wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy użyciu głowicy do spawania orbitalnego w osłonie argonowej).   

· Samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą.

· Otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu grawitacyjnego.

· Osłona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301

· Wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej nierdzewnej (stal 1.4301). Kołnierz umieszczony na przewodzie tłocznym w zbiorniku (w celu łatwej możliwości sprawdzenia działania, przeglądu i montażu).

· Pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301:
Przepompownie są wyposażone na  stałe w  pomost zabudowany między pionami tłocznymi ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych. Zejście na pomost umożliwia drabina a przejście przez luk montażowy ułatwiają poręcze usytuowane na pokrywie górnej. Pomost wykonany jako uchylny i wyposażony w łańcuch umożliwiający otwieranie pomostu z poziomu terenu.

· Obieg płuczący:

W celu cyklicznego wzruszania zawartości zbiornika czerpalnego oraz w celu okresowego czyszczenia przewodu tłocznego, na trójniku umieszczonym na jednym z pionów tłocznych wyprowadzone jest odgałęzienie z zasuwą wyposażone w złącze strażackie do podłączenia węża oraz zawór odcinający kulowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. 

· Armatura zwrotna – zawory zwrotne kulowe, kołnierzowe z kulą gumową, pokryte farbą epoksydową odporną na działanie ścieków wyposażone w wyczystkę. 

Wykonanie materiałowe:

· Korpus i pokrywa: żeliwo sferoidalne GGG-40 wg DIN 1693;
· Pokrycie: powłoka z farby epoksydowej wg. DIN30677; 
· Uszczelka pokrywy: O-ring z gumy NBR;
· Kula: 
· DN32-100: aluminium powleczone gumą NBR;
· DN125-400: żeliwo szare GG25 powleczone gumą NBR;
· Śruby pokrywy: stal nierdzewna A2, zatopione masą na gorąco;
· Armatura odcinająca – zasuwa odcinająca miękkouszczelniona:

· Wykonanie materiałowe:

· Korpus i pokrywa: żeliwo sferoidalne GGG-50 wg DIN 1693;
· Pokrycie: powłoka z farby epoksydowej zewn. i wewn.
· Trzpień: stal nierdzewna DIN X 20 Cr 13;
· Uszczelnienie trzpienia: pierścień z gumy NBR, 4 O-ringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM, plastikowe łożysko;
· Klin: żeliwo sferoidalne GGG50 nawulkanizowane (łącznie z rdzeniem) powłoką z gumy EPDM. Zamontowana na stałe nakrętka klina z mosiądzu CZ132;
· Pierścień oporowy: mosiądz CZ132;
· Śruby pokrywy: stal nierdzewna A2, zatopione masą na gorąco;
· Uszczelka pokrywy: guma EPDM.
· Ciśnienie nominalne PN10,
· Gładki przelot bez gniazda,
· Kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2
Zasuwy odcinające otwierane z poziomu terenu – przedłużenia trzpienia wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 przegubowe.

W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowane zostaną połączenia wyrównawcze.
Wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków.
Wymagania dot. zbiornika polimerobetonowego:
· wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2,
· wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2,
· odporność chemiczna (pH 1-10),
· gęstość 2,3 g/cm3.
· posiada aprobatę techniczną lub znak CE 
· dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),
· obudowa monolityczna do wysokości 6000 mm (nieżebrowana), a przy większej wysokości elementy obudowy łączone są ze sobą przy użyciu specjalnego kleju epoksydowego,
· otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne,
· średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego pompowni
Minimalna grubości ścianek:

· DN1000 - 40mm.
· DN1200 - 40mm lub 50mm.
· DN1500 - 50mm lub 60mm.
· DN2000 - 95mm 
W ramach robót montażowych związanych z instalacją pompowni, należy wykonać połączenie kablowe pomiędzy szafką zasilającą, a szafką sterowniczą.

Zamawiający wystąpi do wykonanie przyłączy na podstawie parametrów i zapotrzebowania na energię określonego przez Projektanta.

1.7.5 Armatura kanalizacyjna na rurociągu tłocznym

Zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji kanalizacyjnych:

· zabudowa krótka: wg normy DIN 3202, F4;
· owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;
· korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych o min. grubości 250 µm;
· odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
· śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
· uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie;
· trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
· trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;
· uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR;
· przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;
· klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm;
· prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie;
· nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem,
· przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu;
· teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa muszą być dopasowane 
Zasuwy nożowe do instalacji kanalizacyjnych:

· Zasuwa nożowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C;
· Konstrukcja płytowa, bezgniazdowa, międzykołnierzowa;
· Konstrukcja z trzpieniem wznoszącym;
· Brak wgłębienia w korpusie zapobiega gromadzeniu się osadów i eliminuje ryzyko zatkania;
· Domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej;
· Dwukierunkowa, możliwość montażu niezależnie od kierunku przepływu medium;
· Pełen przelot przez zasuwę, bez redukcji przepływu;
· Jednoczęściowa uszczelka z gumy NBR w kształcie litery U między płytami korpusu, wzmocniona wkładką stalową w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy;
· Wyposażona w skrobaki noża zainstalowane w płytach zasuwy;
· Płyta górna wykonana ze stali węglowej z powłoką epoksydową o min. grubości 150μm;  posiadająca nacięcia umożliwiające określenie pozycji noża;
· Połączenie trzpienia i noża zasuwy zabezpieczone nakrętkami samoblokującymi
· Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronią nóż przed odchyleniami pod wpływem ciśnienia;
· Korpus z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej min. 150μm
· Nóż, trzpień, śruby i nakrętki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401;
· Podkładki pod śrubami w celu zabezpieczenia powłoki ochronnej zasuwy;
· Nakrętka trzpienia wykonana z brązu o podwyższonej wytrzymałości;
· Uszczelnienie dławicowe warstwowe wykonane z gumy NBR i PTFE, z możliwością regulacji docisku podczas pracy zasuwy;
· Możliwość wymiany uszczelnienia dławicy bez demontażu zasuwy z rurociągu;
· Napęd zasuwy: kółko ręczne;
Zasuwy nożowe do instalacji kanalizacyjnych do zabudowy w ziemi:
· Zasuwa nożowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C
· Konstrukcja płytowa, bezgniazdowa, międzykołnierzowa;
· Konstrukcja z trzpieniem niewznoszącym;
· Możliwość zabudowy zasuwy pod ziemią lub zanurzenia w ściekach;
· Brak wgłębienia w korpusie zapobiega gromadzeniu się osadów i eliminuje ryzyko zatkania;
· Domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej;
· Dwukierunkowa, możliwość montażu niezależnie od kierunku przepływu medium;
· Pełen przelot przez zasuwę, bez redukcji przepływu;
· Jednoczęściowa uszczelka z gumy NBR w kształcie litery U między płytami korpusu, wzmocniona wkładką stalową w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy;
· Wyposażona w skrobaki noża zainstalowane w płytach zasuwy;
· Płyta górna wykonana ze stali węglowej z powłoką epoksydową o min. grubości 150μm;
· Górna zabudowa zabezpieczona przed dostawaniem się medium do wnętrza zasuwy – 100% szczelność obudowy;
· Korpus z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej min. 150μm;
· Nóż, trzpień, śruby i nakrętki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401;
· Podkładki pod śrubami w celu zabezpieczenia powłoki ochronnej zasuwy;
· Nakrętka trzpienia wykonana z brązu o podwyższonej wytrzymałości;
· Uszczelnienie dławicowe warstwowe wykonane z gumy NBR i PTFE
Zawory zwrotne kulowe, kołnierzowe do instalacji kanalizacyjnych:
· Zabudowa kołnierzowa;
· Test szczelności wodą wg PN-EN 12050-4 oraz LGA, szczelność zamknięcia przy ciśnieniu roboczym: 1,1 x PN, wytrzymałość korpusu: 1,5 x PN, prędkość przepływu potrzebna do pełnego otwarcia : 1,0 m/sek. 
· Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-40), z powłoką ochronną z farb epoksydowych o min. grubości 250 µm;
· Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
· Siedzisko kuli w korpusie toczone;
· Zawór z pełnym przelotem w pozycji otwartej;
· Podczas przepływu medium kula musi znajdować się zawsze ruchu wirowym;
· Zawór z możliwością stosowania w pozycji pionowej i poziomej;
· Śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej;
· Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie;
· Kula zaworu wykonana z aluminium dla średnic DN50 - DN100 oraz z żeliwa szarego (GG-25),dla średnic DN125 - DN450, całkowicie nawulkanizowana zewnętrznie powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm;
Czyszczaki rewizyjne, kołnierzowe do instalacji kanalizacyjnych:
· Zabudowa kołnierzowa: wg normy DIN 28600 – EN545;
· Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;
· Testy - próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4;
· Korpus i pokrywa okna rewizyjnego wykonana z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych, o min. grubości 250 µm;
· Śruby, podkładki i nakrętki pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316;
· Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu - profilowana typu o-ring z gumy NBR, z otworami na śruby pokrywy;
· Szerokość okna rewizyjnego równa średnicy nominalnej DN;
· Długość okna rewizyjnego do DN150 musi być równa min. 2 x DN, powyżej DN150 – równa min. 1,0 x DN;
· Zawór hydrantowy ZH 52, z nasadą wykonany z :
· korpus zaworu: odlew aluminiowy AK11,
· trzpień zaworu: mosiądz Mo58,
· adapter przyłącza zaworu: stal kwasoodporna AISI 316;
Zawory napowietrzająco – odpowietrzające do systemów kanalizacyjnych :
· Zasada działania: 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny;
· Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja zapobiegająca „porywaniu” pływaka i zamykanie zaworu przez strumień powietrza;
· Zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM,
· Samoczyszczący mechanizm zamykający;
· Konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych zaworu strumieniem zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania;
· Średnica nominalna: DN 50 - 100;
· Przyłącze kołnierzowe PN10/16;
· Korpus zaworu ze wzmocnionego włókna szklanego;
· Możliwość wykonania korpusu ze stali kwasoodpornej 1.4401;
· Pływak zaworu ze spienionego polipropylenu;
· Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych;
· Korpus zaworu wyposażony w spustowy zawór kulowy;
· Dysze robocze zintegrowane:
· zakres ciśnień roboczych dla dysz: 0,2 – 10,0 bar,
· pole powierzchni otworu roboczego automatycznego - min. 12 mm2,
· pole powierzchni otworu roboczego kinetycznego - min. 800 mm2;
· Charakterystyka pracy:
1-stopień: faza kinetyczna (napełnianie lub opróżnianie wodociągu): 
- odpowietrzanie – min. 300 m3/h,

- napowietrzanie – min. 150 m3/h;

2-stopień: faza automatyczna (praca pod ciśnieniem roboczym):
- odpowietrzanie – min. 50 m3/h;

· Możliwość zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu oraz montażu przystawki przeciwuderzeniowej na zaworze;
Zawory (studzienki) napowietrzająco – odpowietrzające do systemów kanalizacyjnych, do bezpośredniej zabudowy w ziemi :
· Zespół zaworowo – odcinający do bezpośredniej zabudowy w ziemi;
· Studzienka wykonana z polipropylenu z możliwością serwisowania zaworu powietrznego poprzez zamknięcie dopływu medium i wyciągnięcie zaworu poza studzienkę ;
· Studzienka wyposażona w armaturę odcinającą – zasuwę płytową obsługiwaną za pomocą klucza wykonanego ze stali nierdzewnej z powierzchni ziemi;
· Zasuwa płytowa zintegrowana z przekładnią do płynnego otwierania i zamykania dostępu medium do zaworu powietrznego;
· Płyta odcinająca wykonana ze stali kwasoodpornej;
· Przyłącze studzienki : gwintowane lub kołnierzowe DN80;
Parametry zaworu zastosowanego w studzience :

· Zasada działania: 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny;
· Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja zapobiegająca „porywaniu” pływaka i zamykanie zaworu przez strumień powietrza;
· Zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM,
· Samoczyszczący mechanizm zamykający;
· Konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych zaworu strumieniem zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania;
· Średnica nominalna: DN 50 - 100;
· Przyłącze kołnierzowe PN10/16;
· Korpus zaworu ze wzmocnionego włókna szklanego;
· Możliwość wykonania korpusu ze stali kwasoodpornej 1.4401;
· Pływak zaworu ze spienionego polipropylenu;
· Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych;
· Korpus zaworu wyposażony w spustowy zawór kulowy;
· Dysze robocze zintegrowane:
· zakres ciśnień roboczych dla dysz: 0,2 – 10,0 bar,
· Możliwość zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu oraz montażu przystawki przeciwuderzeniowej na zaworze;
W dokumentacji projektowej (Projekcie Robót) wymagane jest zastosowanie zaworów odpowietrzająco napowietrzających w pompowniach oraz na rurociągach popartych analiza powietrzną.

Na rurociągach wymagane jest zainstalowanie co najmniej jednego zaworu / km regulującego ilość powietrza w rurociągu.

· Kształtki żeliwne kołnierzowe:

· Kształtka zgodna z PN-EN 545.
· Korpus z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40).
· Wewnątrz i na zewnątrz powłoka z farby epoksydowej zgodna z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.
1.7.6 Studnie na kanale tłocznym 

Na trasie kanału tłocznego należy przewidzieć studnie rozprężne, odpowietrzające, czyszczakowe i odwadniające. Konstrukcja studni ma zapewniać swobodny dostęp do zamontowanej armatury.

Studnia rozprężna musi umożliwić rozprężenie ciśnienia strugi tłoczonego ścieku, a także musi też zostać wyposażona w rozwiązanie  zapewniające w przyszłości brak uciążliwości odorowej ścieku.

Studzienki odpowietrzające – wykonane z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, wyposażone w zawory napowietrzająco-odpowietrzające, zasuwy odcinające kołnierzowe, wentylację grawitacyjną, we włazy żeliwne szczelne, umiejscowione w punktach najwyżej położonych.

Natomiast studnie odwadniające – wykonane z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, wyposażone w zasuwy odcinające kołnierzowe, trójnik do odwodnienia i płukania rurociągów, z włazem dla obciążenia w zależności od lokalizacji w terenie, umiejscowione w punktach najniżej położonych.

1.7.7 Roboty elektryczne przepompowni ścieków i sterowanie pracą przepompowni ścieków

Przewiduje się wykonanie instalacji elektrycznych i AKP dla przepompowni ścieków. Praca przepompowni będzie podlegała monitoringowi z dyspozytorni należącej do ZGK. System monitorowania praca przepompowni z wykorzystaniem transmisji GSM/GPRS. Dobór urządzeń systemu monitorowania pracą przepompowni należy do Wykonawcy w oparciu o system istniejący/projektowany w gminie Ścinawa. Należy też zaprojektować zasilanie oświetlenia terenu w energię fotowoltaiczną każdą przepompownię zgodnie  warunkami jakie zostaną uzyskane od zakładu energetycznego.

1.7.7.1 Specyfikacja szafy zasilająco-sterowniczej przepompowni ścieków

Obudowa o stopniu ochrony IP65 wykonana ma być z izolacyjnego i trudnopalnego, termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, lub aluminiowa malowana proszkowo. Obudowa ma być wyposażona w podwójne drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych zamontowany będzie panel operatorski. Szafa sterownicza ma być zamocowana na podstawie montażowej umożliwiającej wyprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych z pompowni do układu sterowania.

Jednostkę sterującą zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik, zawierający oprogramowanie realizujące opisane poniżej funkcje sterujące i diagnostyczne, zintegrowany z prostym w obsłudze panelem sterowania. Panel sterownika będzie wyposażony w podświetlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 9cm/14cm. Na wyświetlaczu pokazywany będzie aktualny status obiektu, stan pracy pomp, stan przetworników pomiarowych oraz log awarii bieżących i historycznych z możliwością rejestracji co najmniej 50 rekordów.

Zastosowany sterownik powinien możliwość programowania na poziomie użytkownika zarówno z klawiatury sterownika jak i bezpłatnym programem narzędziowym.

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniać :

· sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną,

· w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie pompami ma się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość wyłączników pływakowych ( min. 2, max. 5 ),

· załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,

· realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp,

· zliczanie godzin pracy każdej pompy,

· obliczanie wydajności pomp i układu pompowego ( przepływ chwilowy )

· praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez pompę sprawną,

· generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów ze stemplami czasowymi,

· kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp,

· kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp,

· automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 parametry charakterystyczne (prąd, moment, cos φ, przepływ)

· porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485)

· VNC serwer dostępny przez port Ethernet

Ponadto przy zastosowaniu dodatkowych modułów zabezpieczeń silników i urządzeń zewnętrznych takich jak przekładniki prądowe czy układy transmisji danych, sterownik ma za zadanie realizowania kolejnych funkcji:

· pomiar temperatury silnika, temperatury łożysk, oporności izolacji uzwojeń stojana oraz zawartości wody w oleju i generowanie sygnału alarmu w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych,

· komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus

· kompletny zdalny widok instalacji pompowej

· możliwość zdalnego ingerowania w nastawy sterownika,

· optymalizacja programu konserwacji i serwisowania,

· optymalizacja zużycia energii.

· ochrona silnika przed niedociążeniem oraz przeciążeniem napięcia i prądu, zmianą kolejności faz, zbyt wysoką temperaturą uzwojeń, brakiem fazy, 

· zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem

· pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, zniekształceń harmonicznych, współczynnika mocy cos ᵠ 

Wyposażenie szafy zasilająco-sterowniczej pomp stanowią ponadto elementy elektryczne:

· układy zabezpieczające i wykonawcze takie jak: rozłącznik główny napięcia zasilania z pokrętłem umieszczonym na drzwiach wewnętrznych, 

· wyłączniki różnicowoprądowe wszystkich obwodów elektrycznych szafy,

· układy zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modułów i komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych parametrów elektrycznych (zużycie energii, prad, częstotliwość itp.).

· podświetlane przełączniki sterowania ręcznego umieszczone na drzwiach wewnętrznych, umożliwiające załączenie pomp w trybie pracy ręcznej oraz kontrolowane pompowanie ścieków poniżej zabezpieczenia przed suchobiegiem,

· zewnętrzny, świetlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego,

· oświetlenie wewnętrzne szafki.

· gniazdo remontowe 400V i 230V

· ochronę przeciwprzepięciową co najmniej klasy B+C

· zestaw antykondensacyjny złożony z grzałki o mocy 30W i termostatu z nastawianym progiem zadziałania. 
· Moduł telemetryczny ( modem GSM/GPRS).
Szafa sterownicza wyposażona ma być w wentylowany podest umożliwiający jej umocowanie na betonowym stropie pompowni oraz zapewniający wygodne wprowadzenie do niej kabli obiektowych. Opcjonalnie szafa może być wyposażona w fundament prefabrykowany, który może być zakopany w ziemi.

Przepompownie mają być wyposażone w zestawy sterownikowe z modemami umożliwiającymi transmisję kluczowych danych do stacji dyspozytorskiej. Przesyłane informacje mają umożliwiać wizualizację oraz zastosowanie statystycznej analizy danych z wykorzystaniem algorytmów adaptacyjnych. Sterowniki powinny umożliwiać sterowanie lokalne za pomocą panelu oraz zdalne ze stacji dyspozytorskiej. Przewiduje się zastosowanie awaryjnego podtrzymania zasilania.

Przewiduje się wykorzystanie sond hydrostatycznych do pomiaru poziomu ścieków w komorze oraz za pomocą tego pomiaru, estymację przepływu pompowanych ścieków ze stacji przepompowni. Algorytm sterowania powinien uwzględniać przejęcie kontroli nad pompami przez pływaki w przypadku awarii przetwornika poziomu ścieków. Przewiduje się rejestrowanie przez sterownik i transmisję danych,  koniecznych do pracy systemu automatycznej diagnostyki statystycznej, takich jak: ostatni czas pracy pompy, chwilowy prąd pompy, średni prąd pompy, poziom ścieków w zbiorniku. W strategicznych punktach sieci kanalizacyjnej proponuje się wyposażenie stacji przepompowni w przepływomierz. System monitoringu powinien zapewniać możliwość blokady zlewni na wypadek awaryjnej konieczności zwiększenia retencji ścieków. 

Przewiduje się również wykorzystać modemy do sygnalizacji zdarzeniowej SMS w przypadku wykrycia stanów alarmowych. Stacje przepompowni należy zabezpieczyć przed włamaniem przez osoby postronne systemem antywłamaniowym zrealizowanym za pomocą czujnika otwarcia szafy oraz oprogramowania sterownika umożliwiającego rozbrojenie systemu alarmowego. 

1.7.8 System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS.

W celu wykonania monitoringu przepompowni ścieków oraz stacji kontenerowych, należy stworzyć profesjonalną stację dyspozytorską, wyposażoną w dedykowany komputer / serwer oraz licencjonowany system typu SCADA. System wizualizacji wykonać należy w postaci okien synoptycznym, umożliwiających użytkownikowi śledzenie procesów technologicznych jak również zdalną parametryzację urządzeń. Z uwagi na przyszłe koszty eksploatacji, nie dopuszcza się możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu odrębnych dla obiektów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

System zbudowany jest z dwóch podstawowych elementów:

· obiekt zdalny – przepompownia ścieków, wyposażona w moduł telemetryczny GSM/GPRS, 

· stacja monitorująca – centrum dyspozytorskie, wyposażone w komputer PC-  z zainstalowanym systemem operacyjnym, oraz oprogramowaniem typu SCADA  w wersji bez ograniczenia ilości zmiennych.

Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą transmisji pakietowej GPRS do stacji monitorującej, która będzie wizualizować wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

Funkcjonalność:

a) komunikacja z użyciem protokołu Modbus  TCP – stacja monitoringu odpytuje sterowniki w określonych odstępach czasowych o dane gromadzone w wewnętrznych rejestrach. Do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach sterownika obiektowego, rejestry główne i pomocnicze itp.). 

b) główne okno synoptyczne – umożliwia podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem:

- wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie,

- wizualizacji pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie,

- wizualizacji awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie,

- wizualizacji odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączona w automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie,
- wizualizacji alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony prze operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni

c) funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwala na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawo dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownią,

d) łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów

e) funkcja alarmów historycznych – umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informacje kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia

f) funkcja alarmów bieżących – wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoczesny sposób identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, żółty – alarm zwykły, fioletowy – alarm systemowy), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w pamięci systemu i można go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje się sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwala na wykonanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni

a) podgląd stanu sterownika – pełen podgląd wszystkich wejść, wyjść i wykorzystanych rejestrów – narzędzie diagnostyczne szybkiego podglądu stanu monitorowanych modułów telemetrycznych

b) baza danych – zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel

c) kontrola połączenia stacji monitorującej z monitorowanymi pompowniami – informowanie operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia,

d) kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysyłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji

e) alarm włamania – wywołanie na stacji monitorowanej alarmu włamania do obiektu następuje po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu

f) funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej – dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji monitorującej

g) rejestracja i archiwizacja parametrów pracy: 

· praca Ręczna/Automatyczna,

· obecność/brak napięcia zasilania,

· sygnał alarmowy świetlny,

· sygnał alarmowy dźwiękowy,

· poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej,

· przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza,

· Praca/Stop pomp

· awaria pomp

· sygnalizacja suchobiegu,

· sygnalizacja przelewu

· pomiar zużycia energii (kWh)

· pomiar energii właściwej ( kWh/m3 )

· pomiar wartości napiecia zasilania

· pomiar prądu pobieranego przez pompy

h) funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego stanu danej przepompowni

i) funkcja odświeżania zegarów – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci sterownika, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji),

j) funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomiernie zużycie pomp w ciągu miesiąca

k) zdalne załączanie/wyłączanie pomp

l) funkcja odłączania/podłączania pompy – pozwala na zadanie „poinformowanie” sterownika o odłączeniu/ podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnieniem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuje na obiekcie

m) funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – istnieje możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączenia, wyłączenia pomp oraz poziomu alarmowego – oczywiście przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej

n) funkcja „alarm czasu pracy pompy” – użytkownik ustala jednostajny czas pracy, po przekroczeniu którego załączany jest alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy (np. duży napływ ścieków (nielegalny zrzut ścieków), uszkodzenie/zatkanie pompy)

o) funkcja „alarm parametrów pracy” – użytkownik ustawia parametry typu: poziom, przepływ, prąd pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany jest alarm, który informuje o nietypowym zachowaniu pompowni

p) funkcja blokady wysyłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili

q) wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp, ciśnienia, przepływu w okresie ostatnich 2 godzin

r) trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu na dokładniej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu

s) raporty – możliwość sporządzania raportów odnośnie: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia

t) opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni

1.8 Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dla sieci wod-kan 
1.8.1 Wymagania ogólne dotyczące projektowania

1.8.1.1 Wymagania formalno-prawne
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.

1.8.1.2 Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostępności nieruchomości dla celów realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia

Wykonawca uzyska, uzupełni lub sporządzi mapy potrzebne do wykonania projektów.

Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem wykona niezbędne badania geologiczne.

Niezależnie od potrzeb spełnienia wymogów obowiązujących przepisów, Wykonawca wykona dodatkowe mapy lub uzupełnienia map istniejących jeżeli będzie to potrzebne dla należytego wykonania projektów. 

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawności map w zakresie niezbędnym do zaprojektowania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia w sposób gwarantujący sprawne wybudowanie tego zakresu rzeczowego.

Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości (mieszkańcami) lokalizację kanału bocznego do nieruchomości, wykona szkic przebiegu  przykanalika na terenie posesji wraz z określeniem technicznych możliwości jego realizacji (długość, spadek przykrycie). Szkice te posłużą do prawidłowego posadowienia wysokości sieci grawitacyjnej w całej miejscowości.
1.8.2 Wymagania dotyczące Projektu 

1.8.2.1 Projekt budowlany

Wykonawca sporządzi Projekt Budowlany, zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zastosuje się do ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu i Inżynierowi Zamówienia Projekt Budowlany Robót przed uzyskaniem  Decyzji o pozwoleniu na budowę, a po zatwierdzeniu przez Zmawiającego i Inżyniera Zamówienia uzyskać w imieniu Zamawiającego Decyzję pozwolenia na budowę. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu Projekt Budowlany Robót wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Projekt budowlany opracowany przez Wykonawcę powinna mieć możliwie najmniejszy poziom szczegółowości, aczkolwiek wystarczający dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę i potwierdzenia zachowania wskaźnika koncentracji. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace i działania potrzebne do uzyskania (lub zmiany) Decyzji pozwolenia na budowę. Dopuszcza się, że realizację Zamówienia w oparciu o kilka Decyzji pozwoleń na budowę, ale po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

1.8.2.2 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia Robót przez Zamawiającego.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

· uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) zgód właścicieli działek, 
· uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane). 
Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej.
· uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników od Zarządców Dróg (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni), 
· uzyskanie od Zarządców Dróg wytycznych odtworzenia nawierzchni oraz warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót, 
· uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień.
Wykonawca tak szybko, jak to będzie możliwe, określi potrzeby w zakresie uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych lub innych działań władz. 

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentów opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawi jako wykres Gantt’a.

Sieć kanalizacji sanitarnej ma być prowadzona po trasach zaproponowanych przez Zamawiającego z zachowaniem optymalizacji długości sieci. 

Wykonawca na etapie projektowania pozyska zgody właścicieli działek, na których prowadzone będą prace. 
1.8.2.3 4 Projekt wykonawczy (PW)

Wykonawca opracuje (PW) Robót, niezbędnych do realizacji niniejszego Zamówienia.

PW stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów.

Wykonawca wykona i wniesie do PW wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane 

PW powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia.

PW powinien składać się z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych:

· część technologiczna,
· część elektryczna – dot. zasilania przepompowni ścieków,
· zagospodarowanie i urządzenie terenu,
· dokumentacja geotechniczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych),
· projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych,
· opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
· informacje dotyczące BIOZ.
Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca sporządzi także kosztorys wykonawczy – z podziałem na odpowiednie branże, a także wskaże w nich koszty robocizny, sprzętu i materiałów. Ilości robót mają być rzeczywiste, ewentualne różnice w ilościach robót nie będą stanowiły podstawy do zmiany umowy, a w szczególności wynagrodzenia Wykonawcy, z wyłączeniem rezygnacji, o których mowa w Akcie Umowy.

Ponadto PW musi spełnić następujące wymagania:

PW musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności. 
PW musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych. Niezależnie od tego PW należy dostarczyć w postaci niezabezpieczonych plików, powszechnie używanych programów będących w dyspozycji Wykonawcy.
Musi być zapewniona zgodność pomiędzy projektem budowlanym, a PW.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu PW Robót w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz wersje elektroniczną.

1.8.2.4  Kosztorysy i przedmiary 

Wykonawca sporządzi także kosztorys inwestorski oraz przedmiary – z podziałem na odpowiednie branże, a także wskaże w nich koszty robocizny, sprzętu i materiałów. 

1.8.2.5 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego przez Zamawiającego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu końcowego odbioru Robót (Świadectwa Wykonania). Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa budowlanego).

Pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru oraz dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym Opise. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania  Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.

1.8.2.6 Forma projektu wykonawczego

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru PW dla sieci kanalizacyjnej w wersji papierowej w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną 

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:

· Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD).
· Opis techniczny – plik w formacie *.doc
· Rysunki: 
· Format plików:
pliki w formacie *.dxf, lub za zgodą Inspektora nadzoru *.pdf lub *.tiff ,
· Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi,
· Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit,
· Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami,
· Mapy mają zawierać szczegóły takie jak: miejsca wykonania zgrzewów rurociągów, zasuwy, trójniki, studzienki, itp. Wszystkie informacje naniesione na mapach, poza podkładem geodezyjnym, muszą być umieszczone w osobnych warstwach.
· Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.
2 CZĘŚĆ OPISOWA – CZĘŚĆ DROGOWA

	Adres obiektu budowlanego
	· Jurcz
Droga wojewódzka nr 292

Powiat Lubin, Województwo Dolnośląskie


2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej DW 292 
w miejscowości Jurcz w zakresie:

1) odbudowa nawierzchni po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

2) poszerzenie istniejącej jezdni,

4) budowy chodnika,

5) odtworzenie istniejących rowów przydrożnych oraz przepustów pod zjazdami,

8) odwodnienie części dróg,

9)  przebudowa zjazdów do posesji.

W ramach zadania należy:

-  dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego,

- wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych 

-  opracować dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy),

- opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robót.

- uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie robót budowlanych (lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji),

- wykonać wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym,

 - sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi,

2.1.1 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1.1.1 Wycinka drzew

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej z Zamawiającym występujących kolizji z drzewami lub krzewami.

Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizję z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie. 
2.1.1.2 Wymagania dot. ochrony zabytków
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ścinawa teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja znajdują się w zależności od działki: stanowiska archeologiczne, strefy ochrony konserwatorskiej lub strefy obserwacji archeologicznej, zajdzie  więc konieczność uzgadniania działań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz prowadzenie nadzoru archeologicznego. 

Ponadto MPZP dostępny jest na stronie Zamawiającego pod adresem: 

http://www.portal.gison.pl/scinawa/
Ewidencja zabytków jest dostępna pod adresem:

https://gez.gisgminny.pl/scinawa
2.1.1.3 1.3.6. Działania Wykonawcy dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia Robót przez Zamawiającego.

Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej.

Uzyskanie warunków przebudowy DW 292 od Zarządcy Drogi należy do zadań wykonawcy. 

Uzyskanie warunków oraz opracowanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień.

Wykonawca tak szybko, jak to będzie możliwe, określi potrzeby w zakresie uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych lub innych działań władz. 

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentów opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawi jako wykres Gantt’a.

2.1.1.4  Projekt wykonawczy (PW)

PW stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów.

Wykonawca wykona i wniesie do PW wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane 

PW powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia.

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Ponadto PW musi spełnić następujące wymagania:

- PW musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności. 

- PW musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych. Niezależnie od tego PW należy dostarczyć w postaci niezabezpieczonych plików, powszechnie używanych programów będących w dyspozycji Wykonawcy.

- musi być zapewniona zgodność pomiędzy projektem budowlanym, a PW.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu PW Robót w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz wersje elektroniczną.

2.1.1.5 Kosztorysy i przedmiary 

Wykonawca sporządzi także kosztorys inwestorski oraz przedmiary – z podziałem na odpowiednie branże, a także wskaże w nich koszty robocizny, sprzętu i materiałów. 

2.1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – przebudowa drogi DW 292.

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej DW 292 w miejscowości Jurcz w zakresie:

1) odbudowa nawierzchni po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

2) poszerzenie istniejącej jezdni,

4) budowy chodnika,

5) odtworzenie istniejących rowów przydrożnych oraz przepustów pod zjazdami,

8) odwodnienie części dróg,

9)  przebudowa zjazdów do posesji.

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego, wymogami Prawa Polskiego i UE oraz Warunkami Zamówienia. W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie.

2.1.2.1 Zakres prac

W miejscowościach przewiduje się poszerzenie istniejących nawierzchni jezdni i budowę chodnika po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze wojewódzkiej w miejscowości Jurcz. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć. Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. 

2.1.2.2 Opis stanu istniejącego
Droga wojewódzka posiada jezdnię bitumiczną bardzo złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości. Wzdłuż drogi częściowo występują jedno- i dwustronne rowy przydrożne.

2.1.2.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.
MIEJSCOWOŚĆ Jurcz
W miejscowości Jurcz przewiduje się odtworzenie istniejących i budowę nowych nawierzchni jezdni i chodnika po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 292. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Droga wojewódzka nr 292.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 5,0 m w bardzo złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości. Wzdłuż drogi występują jedno- i dwustronne rowy przydrożne.

W ramach inwestycji należy zaprojektować nawierzchnię jednostronnych (lub obustronnych w okolicy przystanków autobusowych) chodników szerokości 2,0 m, wszystkich zjazdów i dojść do posesji oraz wlotów dróg bocznych, a także urządzić przystanki autobusowe. Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne i konstrukcyjne należy uzgodnić z zarządcą drogi, tj. z DSDIK we Wrocławiu. Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z DSDiK.
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